＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	강동수도사업소
수신	한국토지주택공사 사장
(경유)	LH서울지역본부 주거자산관리2부
제목	소출수 민원 관련 협조 요청

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 공사에서 관리하고 있는 서울특별시 강동구 천호동 21-54번지 엘림하우스 건물에 거주하는 입주민들로부터 수돗물이 약하게 나와 생활에 불편을 겪고 있으므로 이를 해결해 달라는 민원이 있어 현장을 조사한바, 다음과 같은 사항이 있어 협조를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 위 지역은 길동배수지에서 자연수압으로 공급되는 지역으로 지대가 낮아 5층 이상은 순직결급수가 불가능하여 건축허가신청에 따른 급수협의 시 별도의 가압펌프를 설치토록 협의 하였으며,

나. 급수공사 신청시 가압펌프 설치를 안내하고 급수공사를 시행하였으나, 시공사에서 가압펌프 설치 공간만 확보하고 가압펌프를 설치하지 않은 상태로, 현재 모든 세입자들이 입주하여 거주하고 있으며 수돗물이 약하게 나와 불편을 겪고 있는 실정임.

다. 위 지역은 수압이 낮아 가압펌프 설치가 꼭 필요한 실정으로 입주민들이 수돗물 사용에 불편이 없도록 가압펌프를 설치하여 주실 것을 협조 부탁드립니다.

붙임: 건축허가 급수협의 조건 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	양봉우		주무관	송종범		시설관리과장	11/14 김태형
협조자
시행	시설관리과-21597	(		)	접수		(		)
	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동 541-4)	/
전화	3146-5193	/전송	3146-5239	/	ybw13@seoul.go.kr	/	부분공개(6)