문서번호	한양도성도감-11637
결재일자	2017.11.14.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		도성관리팀장	한양도성도감과장
채희창		곽동진	11/14 심말숙
협조

한양도성 통합 관제망 구축 사업 준공검사 결과 보고

2017. 11.

문화본부

한양도성도감

한양도성 통합 관제망 구축 사업 준공검사 결과 보고

문화재 보호 및 순성객 안전사고 예방을 위한 통합관제망 구축사업이 완료되어 준공검사를 실시하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		사업개요

□ 사 업 명 : 한양도성 통합 관제망 구축공사

□ 위    치 : 한양도성 백악·인왕·남산구간 일부

□ 백악구간 : 와룡공원, 혜화동전시안내센터 주변 등

□ 인왕구간 : 사직근린공원, 월암공원, 청운공원 등

□ 남산구간 : 다산동성곽길 등

□ 규    모 : CCTV 61대(와룡공원 등 성곽길 총 3.0㎞)

□ 사업기간 : ‘17. 6. ~ ’17. 10. 31.

□ 사 업 비 : 418,824천원

Ⅱ		사업추진

□ 계약내역

(단위 : 천원)

구 분			계약금액	계약업체	비고
계			418,824
도 급 공 사			173,473	㈜홍남테크	제한(지역)경쟁입찰, 준공검사 대상
관 급	CCTV	HW	180,949	주식회사 알에프코리아	제한(지역)경쟁입찰, 준공검사 대상
		SW	26,543	㈜이노뎁	조달3자단가계약, 검수완료
	방송장비		35,018	새서울정보통신	조달3자단가계약, 검수완료
기 타	한전수전비		2,841	한국전력공사	표준시설 부담금, 납부완료

□ 구축현황

□ 관제센터

구 분	규 격	수량	비고
VMS	TYBIS V1.0, 1C 영상저장분배 라이선스	60	검수 완료(조달)
방송	T3620 서버	1	주식회사 알에프코리아
	IP방송시스템 V5.0 서버 프로그램	1	검수 완료(조달)
	IP방송시스템 v5.0 Agent 프로그램	1	검수 완료(조달)
	방송수신기 NS-Bicast20	22	검수 완료(조달)

□ 현장물품 : 주식회사 알에프코리아 구축 대상

(단위 : 대, 개)

구 분		카메라	함체	폴	비상벨	방송앰프 (검수완료)	스피커	비고
백악	와룡공원	22	8	11	11	11	22
	안내센터주변	7	2	2	1	-	-	센터 부지내 카메라 3대 보강 포함
남산	다산동성곽길	15	4	6	6	6	12
인왕	월암공원	2	1	1	1	-	-
	사직공원	9	2	4	4	4	8
	청운공원	2	1	1	1	-	-
합 계		57	18	25	24	21	42	예비품: 카메라 4, 방송앰프 1

□ 현장시설 : ㈜홍남테크 구축 대상

(단위 : 개, m)

구 분		맨홀 박스	관로	광 케이블	STP케이블	방송케이블	비고
백악	와룡공원	18	1,170	873	693	693
	안내센터주변	2	90	-	132	6
남산	다산동성곽길	4	235	-	272	272
인왕	월암공원	-	45	-	54	-
	사직공원	7	339	264	249	249
	청운공원	-	23	-	32	-
합 계		31	1,902	1,137	1,432	1,220

Ⅲ		준공검사

□ 검사대상 : 관제센터, 현장 물품 및 시설 일체

□ 관제센터 및 현장 물품 일체

- 계  약  명 : 한양도성 통합관제망 구축 관급자재(CCTV) 구매 설치

- 계  약  자 : 주식회사 알에프코리아(대표자 신현성)

- 계  약  일 : 2017. 07. 25.(납품기한 2017.10.31.)

- 납 품 일 자 : 2017. 10. 31.

- 계 약 금 액 : 180,949,090원

□ 현장 시설 일체

- 계  약  명 : 한양도성 통합관제망 구축 정보통신공사

- 계  약  자 : ㈜홍남테크(대표자 김홍길)

- 계  약  일 : 2017. 07. 05.(공사기간 : 2017. 07. 11 ~ 10.31)

- 준  공  일 : 2017. 10. 31.

- 계 약 금 액 : 173,473,330원

※ 기 검수완료 : 방송장비(서버 및 Agent프로그램, 방송단말), VMS 라이선스(60조) 등 조달 구매 물품

□ 검사일시 : 2017. 11. 10일(금)

□ 서류검토 : 2017.11.10. 09시~12시(한양도성통합관제센터 회의실)

□ 현장점검 : 2017.11.10. 13시~17시

- 참여자 : 채희창 주무관, ㈜홍남테크 이정문 팀장, 주식회사 알에프코리아 김진필 부장 등

□ 검사결과

□ 도급공사 : ㈜홍남테크

검사항목	검사내용	점검결과
서류검토	준공도면, 준공내역서 및 증빙자료	적정(4대보험료 등)
	자재승인원 및 제조원, 자재검수조서	적정
	유지관리지침서, 검측결과서 ,사진첩	적정
현장점검	시공상태 및 환경관리 상태	적정

□ 관급공사 : 주식회사 알에프코리아

검사항목	검사내용	점검결과
서류검토	사업준공(물품납품완료)보고서	적정
	시험성적서 및 인증서	적정
	제품매뉴얼	적정
	사진첩	적정
현장점검	시공상태 및 환경관리 상태	적정

Ⅳ		향후계획

□ 준공검사 결과 설계도서대로 모든 공사가 완료됨에 따라 준공처리

□ 문화재청에 현상변경 완료 신고서 제출

□ 카메라 및 비상벨, 방송 등 장비의 정상동작 여부를 확인하기 위해

월 2회 현장점검 수행. 끝.