문서번호	기전설비과-4184
결재일자	2017.11.14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장
김윤곤		11/14 김남수
협조

승강기 추락방지용 안전장치 디바이스 수리계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 11.

한 강 사 업 본 부

(기전설비과)

승강기 추락방지용 안전장치 디바이스 수리계획

양화대교 승강기의 로프파단등 비상상황시 추락을 방지하는 장치인 안전장치(디바이스-브레이크쇄기)가 카레일에 고착되어 있어 운행이 불가한 바 긴급수리하고 함.

Ⅰ		승강기 고장내용 및 조치현황

위치	제작사 (설치)	내용	조치계획	원인
양화대교남단(상류)	수입- 금호E/L (2009)	승강기 추락시 방지를 디바이스(브레이크-쇄기)가 레일에 고착되어 운행불가	카하부에 레일에 고착된 디바이스 분해수리 재취부 (좌우 2개소)	노후및조속기 로프불량 쇄기작동 고착

Ⅱ		부품교체 비용

○ 수리업체  : ㈜승우엘리베이터 대표 신승호

※일반 승강기와 특성이 다른 경사형 특수양방향 구조로 수리업체확보 곤란 해당 승강기 설치당시 기술인력을 확보하고 있는 위 업체에 수리의뢰

○ 수리비용은 긴급 수리완료 후 견적징구 일반지출 지급

-수리비용: 약 150만원(디바이스 분해수리 후 브레이크-쇄기 개방 재취부 원상복귀).

Ⅲ		현황사진

디바이스가 레일과 쇄기에 고착되어 카하부(공간협소) 디바이스장치 분해수리 필요(좌,우 2개소)

끝.