문서번호	시설관리과-23780
결재일자	2017.11.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
송경호		노성제	11/14 천성훈
협 조

- 2017년 가압장 및 배수지 유지보수(장기계속단가계약) -

제5차 작업지시(수유가압장/미아2증압) 완료 보고

2017. 11.

북부수도사업소

시 설 관 리 과

- 2017년 가압장 및 배수지 유지보수(장기계속단가계약) -

제5차 작업지시(수유가압장/미아2증압) 완료 보고

관내 가압장(증압장) 효율저하 및 고장설비에 대해 기계설비 유지보수 계약 업체에 작업지시하여 고장 조치하고 그 결과를 보고함.

❑ 관련문서

❍ 가압장 및 배수지 기전설비 고장 점검 결과 보고

【시설관리과-21446호(2017. 10. 17.)】

❑ 작업 가압장 현황

구 분	용량	토출량(급수량)	급수구역	비 고
수유가압장	100HP×2대	11.3㎥/min	삼양동 외 6개동	분해정비
	75HP×2대	5㎥/min
미아2증압장	20HP×2대	1.6㎥/min	삼양동, 수유1동	밸브교체

❑ 작업개요

❍ 수유가압장 모터펌프 효율 저하에 따른 펌프 분해정비 및 미아2증압장 고장밸브 교체 작업지시

- 작업지시: 2017. 10. 17.

- 작업기간: 2017. 10. 17. ∼ 11. 10.

- 작업내용

➡ (수유가압장) 모터펌프 효율 저하에 따른 분해정비 및 노후 부품 교체

※ 펌프 2호는 작동상태가 비교적 양호하여 2017년 4분기 펌프 효율 분석 후 내년 상반기에 실시 예정

➡ (미아2증압장)  펌프 2호기 유입·유출 게이트 밸브 및 체크밸브 고장에 따른 단수작업 및 밸브 교체

❑ 작업결과

❍ 기계설비 유지보수 장기계속단가계약 업체에 작업지시하여 고장 관련 부품 교체(수리) 완료 (작업내역 붙임 참조)

※ 노후 부품 교체 및 체크밸브 사양 변경 등 작업지시 내역 외 추가작업 사항은 작업완료 내역서 반영

- 계약업체: 에이치피아이(HPI)

- 계약기간: 2017. 4. 1. ∼ 2018. 3. 31.

❍ 소요예산

(단위: 원)

계약금액		금회 집행금액	전회 집행금액	잔 액
1차 금액	49,296,751	24,097,528	24,333,623	865,600
2차 금액	15,221,769	-	-	15,221,769
총 금 액	64,518,520	-	-	16,087,369

- 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 가압장 · 배수지 등 시설물 유지관리, 수선유지교체비(214), 수선유지비(05)

❍ 작업사항에 대해 향후 설계변경 하여 정산 시행

❑ 행정사항

❍ 추가 긴급 조치사항 없을 경우 현재까지 작업완료 한 내역에 대해 설계변경심의위원회 개최하여 설계변경 및 계약 1차 금액 준공 처리

붙임  1. 제5차 작업지시 완료 보고서 공문 1부.

2. 작업내역서(5차) 1부.

3. 작업내역 사진대지(5차) 1부.  끝.