문서번호	시설관리과-25378
결재일자	2017.11.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리과장	강남수도사업소장
이생기		박은선	11/15 차장운
협조	주무관		김진성
	주무관		안진수

현장 실정보고에 따른 검토보고 (서초1교~진흥아파트간 배수관정비공사)

2017. 11.

강남수도사업소

(시설관리과)

현장실정보고에 따른 검토보고

『서초1교~진흥아파트간 배수관 정비공사』와 관련하여 감독을 시행하는 서울특별시 시설공단으로부터 현장 공사실정보고서가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.(공사감독2처-13549(2017.11.13)

1		공사현황

가. 공 사 명 : 서초1교~진흥아파트 교차로간 배수관 정비공사

나. 공사기간 : 2017. 05.30 ~ 2017.12.26

다. 공 사 비 : 도급비 460,560,200원 (관급비:162,147,000원)

라. 공사개요 : 배수관부설 D=100~500mm, L=500m

원형밸브실 18개소, 구형밸브실 3개소

마. 도 급 자 : 고황엔지어링(주) 대표 이경욱

바. 감 독 청 : 서울시시설공단(대리 손성국)

2		시설관리공단 보고내용

가. 현황 및 문제점

1) 설계현황

- 1구간(시점부)은 아르누보 호텔앞에서 부단수분기(D500/500)하여 연결

하고, 2-2구간은 아르누보호텔앞 주변에서 관부설(D300, L=80m)하도록

설계되어 있음.

2) 보도구간 현장조사결과 및 문제점

- A위치(1구간) 보도구간은 통신케이블이 2.5m폭으로 저촉되어 관부설이

어려운 실정임.

- B위치(1구간 및 2-2구간) 보도구간은 보도폭 2.6m 전구간에 지장물

(통신케이블, 오수맨홀, 한전케이블등)이 저촉되어 관부설이 어려운 실정임

- 관부설 및 횡단굴착 위치도

하수암거 및 도시가스등을 L=15m, H=4.5m이상

굴착하여 횡방향으로

하월

- 관부설 및 횡단굴착 위치도

2-2구간(설계)

D300,L=80m

1구간(설계)

D500,L=360m

부단수분기연결

1구간(변경)

D500,L=260m

단수연결

B(횡단굴착)

A(횡단굴착)

- A구간 지장물 사진 및 현황

지장물 현황	사진대지

- B구간 지장물 사진 및 현황

지장물 현황	사진대지

나. 공단 검토의견

1) 2-2구간(D300, L=80m)은 보도구간 지장물저촉으로 굴착 공사가 불가한 바  발주처에 보고하고 회신결과에 따라 조치코자 함

2) 1구간 시점부 연결은 서초1교 하부 지장물 저촉이 최소화되는 지점(서초1교 전)으로 변경하여 기존관(D500)을 단수 연결하는 것이 타당하다 사료됨

- 관부설 연장축소 : D500, L=360m ⇒ D500, L=260m

3		사업소 검토의견

가. 1구간에 대한 검토의견

1) 당초구간(A-1)이 지장물로 인해 공사불가하여 보도구간으로 노선변경을 위해    확인굴착 하였으나 각종지장물로 인해 공사가 불가하기에 공단의견에 따라 1   구간 시점부 연결은 서초1교 하부 지장물 저촉이 최소화되는 지점(서초1교    전)으로 변경하여 기존관(D500)을  연결하고자 함

- 관부설 연장축소 : D500, L=360m ⇒ D500, L=260m

나. 2-1, 2-2구간에 대한 검토의견

1) 2-2구간은 보도 및 아스팔트구간 지장물 저촉으로 굴착 공사가 불가하여     수계전환을 위한 2-1구간의 공사 불가함.

- D300, L=80m(2-2구간), D300, L=80m(2-1구간)

다. 현장여건을 감안하여 밸브위치 및 수량을 조정하여 설계에 반영하는 것이 타당

하다 사료됨

1) 밸브수량 변경

밸브종류	규격	수량	위치	수량변경
중간밸브	D500	1	진흥아파트 2동앞	없음(원형)
공기밸브	D100	2	진흥아파트 2동앞, 진흥상가앞	감) 3개소
퇴수밸브	D200	1	진흥상가앞	감) 1개소
분기밸브	D150	1	진흥아파트입구	없음
지상식소화전	D100	1	진흥아파트입구	증) 1개소

※ 2013년 진흥아파트~강남역간 배수관 정비공사 공사현황

- 공사개요

․ 당초 : D500 L600m

․ 변경 : D500 L230m

- 공사기간 : 2013.4.26.~2013.12.31

- 2013년도 발주했던 위 구간 진흥아파트~서초1교간 D500, L370m는 지장물로

타절구간을 정비하기 위해 발주.(시설관리과-25435(2013.10.17.))

- 밸브 및 시공위치도

라. 조치의견

1) 공사진행이 불가한 구간은 공사완료(통수)롤 위하여 서초1교 하부 지장물 저촉이

최소화 되는 지점에서 기존관(D500)을 연결하고 잔여구간은 금번공사에서 타절 및

위치변경에 따른 수량변경은 설계변경시  반영하고,

2) 남은 구간은 추후 진흥아파트 재건축 추진중에 있어(현재 재건축 추진위원회 구성)

재건축 협의시 아파트 도로폭 확장 및 기부체납구간에 개량공사 시행.

4		행정사항

가. 상기 내용을 시설관리공단에 회신하여 기 시공 완료된 부분에 대햐여 설계

변경시 반영토록 하고, 준공 후 잔여예산은 불용처리 되지 않도록 관내 노후

관로 정비시 계약업체로 하여금 정비하고 추후 정산시 반영 하고자 합니다.

나. 공사개요

- 당초 : D100~D500  L500m

- 변경 : D100~D500  L260m

붙임 : 현장실정보고서(시설관리공단) 1부.  끝.