문서번호	시설과-7180
결재일자	2017.11.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설과장
이강호		11/15 오임석
협 조
	총무과장			이행용
	주무관			이춘한
	주무관			조대복
	주무관			배진수

「시설물의 안전관리에 관한 특별법」에 의한  2종시설물 ‘17년 하반기 정기점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 11.

서울대공원

(시 설 과)

「시설물의 안전관리에 관한 특별법」에 의한

2종 시설물 ‘17년 하반기 정기점검 결과 보고

우리 대공원에서 위탁 관리하고 있는『시설물의 안전관리에 관한 특별법』에 의한 2종 시설물인 기린나라에 대하여 ‘17년 하반기 정기점검을 실시하고 결과를 보고 함.

Ⅰ				점 검 근 거

□ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조 및 동법 시행령 제6조

□ ‘17년 시설물 안전 및 유지관리 계획(시설과-47호(‘17. 1. 4))

□ ‘17년 하반기 정기점검 시행계획(시설과-6818호(‘17. 11. 1))

Ⅱ				점 검 대 상

□ 시․특·법상 2종 시설물

구 분	층수	구조	연면적 (㎡)	준공연도	종별	상태등급	비 고
기린나라	1/3	RC, SRC	6,597.70	2000	2종	B	위탁관리

Ⅲ				점 검 기 간

□ 점검기간 : 2017. 11. 14

Ⅳ				점 검 자

시 설 명	분 야	점검총괄	점 검 자
기린나라	전기,통신,소방(전기)	이 춘 한	김희원, 허용석
	기계,소방(기계)	조 대 복	백강석, 이재균
	건축	배 진 수	이강호, 정원호
	토목	한 상 길	손영민, 서동민

Ⅴ				분야별 지적사항

분 야	연번	지 적 사 항	조 치 방 법	비 고
건축․ 토목	1	- 지상 2층 외부 창문이 낮아 안전사고 위험	창문 내부에 안전난간 설치 요함 (H:1.2m, L:10m)	붙임 보고서 참조
	2	지상 1층 비상계단 입구에 의자 및 지장물 적치하여 피난에 지장	적치 지장물 제거
기계· 소방	1	- 극장 앞 비치된 소화기 유효기간(1999. 8) 경과	- 소화기 교체 요망
전기· 소방	1	2층 돔시어터 전선노출	전선관 재 시공
	2	3층 투광등 전선 충전부 노출	전기박스등을 사용 재 시공
	3	지하1층 비상등 불량	비상등 교체
	4	2층 소화기 위치 불량	소화기 정위치

Ⅵ				조 치 계 획

□ 점검결과 지적사항들을 관리부서 및 수탁자에게 정비토록 통보코자 함

붙임 : 분야별 안전점검 결과 보고서 각 1부.  끝.