소방특별조사 세부조사표(DVD영화관)

검사일시 : 2017.11.14

1. 조사대상                             조사자 : 위 김원선, 교 이정섭

업 소 명	******			전화번호	*************
소 재 지	중랑구 망우로32길14	영업주	***	업 종	비디오물감상실업
건물구조	4/1층, 연면적 404.1㎡	영업장 정보	사용층: 3 사용면적 108㎡		소방안전관리자	해당없음

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	-소화기활용 초기진화요령 교육
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	-안전시설 등 관리철저 지도 및 비상구(발코니) 관리 철저 지도********	• 피난구유도등 미점등2개소(비상구 및 통로상) • 휴대용비상조명등 1개 부착요함(1호실) “처분사전통지”
③피난안내도 및 피난안내영상물 관리에 관한 사항	-피난안내도 설치됨
➃소방안전교육에 관한 사항 -이수, 미이수 등	-이수됨
➄화재배상책임보험 가입 여부	-가입됨

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	-전기안전점검 철저토록 지도
가스 분야	-특이사항 발견못함
기타 분야	-안전시설등 상시 정상작동유지토록 교육********

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	★담당자		검사지도팀장		예방과장
	김원선		김태석		11/15 이영훈
협조