문서번호	급수운영과-20365
결재일자	2017.11.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
조봉구		임인택	11/16 전명수
협조

공사실정보고

(가락동 138~165간 송배수관 정비공사)

강 동 수 도 사 업 소

(급수운영과)

공사실정보고

우리 사업소에서 시행하고 있는 『가락동 138 ~ 165간 송배수관 정비공사』와 관련하여 감독부서인 서울시설공단으로부터 공사실정보고된 사항이 있어 아래와 같이 보고드림

□ 공사현황

가. 공 사 명 : 가락동 138 ~ 165간 송배수관 정비공사

나. 공사기간 : 2017.5.15. ~ 2017.12.26

다. 계약금액 : 421,470,720원

라. 공사개요 : D=150~600㎜, L=813m

마. 계약상대자 : 기흥건설 대표 박환창

바. 감 독 자 : 서울특별시시설관리공단 공사감독2처 최호진

사. 관련문서 : 공사감독2처-13554(2017.11.13.), 공사감독2처-13723(2017.11.15.)

☐ 실정보고 내용

가. 기존관 분기연결 시공방법 변경(가락동166-12)

1) 현  황

- 당초 설계상 2구간(가락동 166-12호 부근) 600/400분기연결은 제수밸브 설치 후 공기ㆍ퇴수밸브 설치, 기존관(D350) 연결하도록 되어있음.

2) 문제점

- 기존관 절단 시 가락동 166번지 일대 대규모 단수가 예상되며,

- 가스관(D200)과 기존구형밸브실(D350), 지하저류조 등의 지장물 저촉으로 인해 배관 및 밸브실 설치가 어려운 실정임.

3) 검토의견

- 단수민원을 없애기 위해 기존관(D350)연결을 라인스토핑으로 시공하는 것이 타당하다고 사료되며

- 밸브실설치 공간 부족으로 제수밸브(D400)를 다용도 분기밸브(D400)으로 변경하고, 또한 설계상의 퇴수밸브와 공기밸브실를 제외하는 것이 타당하다고 사료됨.

※개략 공사비：증)9,600천원

나. 밸브 종류 변경 건(가락동193)

1) 현황 및 문제점

- 상기공사 중 일부구간(193번지 일대) 분기 연결에서 기존관 연결시 분기밸브(소프트)만 설치토록 되어있으나 퇴수밸브가 필요한 실정임.

2) 검토의견

- 해당구간의 기존관 연결시 퇴수역할을 겸할 수 있도록 다용도밸브로 변경하는 것이 타당하다고 사료됨.

다. 단수 작업 계획

1) 2017.11.17.(금)

- 단수시간 : 11.17.(금) 22:00 ~ 익일 04:00

- 단수지역 : 가락동 192 ~ 193번지 일대 50세대

2) 2017.11.18.(토)

- 단수시간 : 11.18.(토) 22:00 ~ 익일 04:00

- 단수지역 : 가락동 165번지 래미안파크팰리스 아파트(919세대)

☐ 검토 내용

1) 가락동 166-12 부단수 공사 실시 및 다용도제수밸브 설치

- 대규모 단수에 따른 민원예방을 위하여 부단수 공사 실시함이 타당함

- 공기밸브 및 퇴수밸브를 설치할 공간이 없으므로 분기밸브를 다용도제수밸로 설치하여, 향후 퇴수 및 공기밸브 기능 대체함이 타당함

2) 가락동 193 앞 분기밸브 다용도밸브로 변경

- 분기밸브를 다용도제수밸브로 설치하여 600㎜ 배수관의 퇴수 및 공기밸브 기능토록 함이 타당함.

3) 단수계획 회신사항

- 최적의 시공으로 단수시간 최소화 및 단수시간 준수로 생활 불편 감소

- 사전 굴착완료로 단수시간 최소화하고 아파트, 음식점, 학교 등 다량급수처는 직접 방문하여 관리인과 협의 요망

- 공사시 사전 단수홍보 철저 : 모든 세대 단수 안내문 배포 등.

☐ 조치사항

- 상기 사항을 시설관리공단에 회신하여 공사 추진에 만전을 기하고자  함.

붙임 : 1. 공사실정보고서 제출 공문 1부. 끝.