『일 일 결 산 일 지』

문서번호	결재	주무관	시설관리과장
시설관리과-31672		권영안	11/16 김홍준

건설사업 관리자	업무 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정요구사항	비 고
오의환	은평구누수복구	1. 증산동(증산3교), NO.621 - 종방향 노후관 SP1350mm 접합부 누수 - 지수조치 2. 역말로10가길13-3(대조동74-167), NO.606-1 - 횡방향 불용관 SSP25mm 정비 - SSP50mm*0.6m 직관연결
임헌대	마포구 누수복구	1. 마포대로270(아현동91-14) NO.518T44-3 - 관로 확인굴착 - 만리가압장(SP D=600㎜) 2. 신촌로34길31-1(아현동326-31) NO..590T58 - 횡방향 GS 15 불용관 접합부 누수 - 주철 150/20 맹새들설치 3. 독말로9길3-4(서교동401-13) NO.591 - SSP 15 계량기 접합부 누수 - 15㎜ 계량기 앵글밸브교체
김동건	서대문구 누수복구	1. 거북골로18나길21-14(북가좌동80-143), NO.492 - SSP15 계량기 접합부 누수 - 앵글밸브교체 2. 홍제네4길5(홍제동334-93), NO.480-2 - 횡방향 불용관 GS50 정비 - 확인굴착 3. 홍제천로2길3(연희동542-15), NO.490-1 - 횡방향 불용관 GS25 정비 - 밸브폐쇄

2017년 11월 15일 (날씨 : 맑음) 수요일

대시민공개