	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화재발생 통보대상 현장확인 결과 보고(*********)

1. 관련근거

가. 현장대응단-8644(2017.11.8.)호『특정소방대상물에 대한 소방시설 점검요청』

나. 예방과-28551(2017.11.8.)호『화재발생 통보대상 현장확인 계획(*********)』

2. 위와 관련, 화재발생 통보대상에 대한 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

- 다 음 -

가. 대  상: **********************

나. 관계자: **************************

다. 점검자: 소방위 강현구(안전책임관), 박영연, 소방장 황구연, 윤보영, 정호영

※ 입회자: ************************************

라. 확인일: 2017. 11. 9.(목), 11. 14.(화)

마. 확인결과: R형수신기 임의조작으로 소화펌프 자동기동 불가토록 관리

○ 2017. 11. 5.(일) 19:08경 화재발생 시 수신기 ‘펌프연동정지’로 관리하여 소화펌프 미작동

- R형수신기 ‘펌프연동정지’로 관리 확인됨(2017. 11. 5. 19:29) ⇒ 【첨부3】

○ 현장확인 시 R형수신기, 옥내소화전 정상작동 확인 ⇒ 【첨부2】

○ 지하2층 주차장 스프링클러 헤드 설치 및 배관공사 완료

바. 조치계획: ******

첨부  1. 소방관계법령 위반사실 자인(확인)서 1부.

2. 현장확인 사진(시정완료) 2부.

3. R형수신기 운영기록(2017. 11. 5. 화재 관련) 1부(PDF/사본).  끝.

★담당자	박영연		검사지도팀장	정창우		예방과장	11/16 이남재
협조자	담당자	황구연		담당자	강현구
시행	예방과-29212	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 예방과	/
전화	02-2618-3105	/전송	02-2619-3102	/	pyy201@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)