문서번호	급수운영과-26703
결재일자	2017.11.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장
최성태	유명수	11/21 유용일
협 조

보광배수지(1,2지) 내부방수방식공사』

신기술공법 적용현장 점검 조치계획 보고

2017. 11

급수운영과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

신기술공법 적용 현장점검 조치계획

본청 기술심사담당관에서 보광배수지 내부 방수·방식공사와 관련 신기술공법 적용 현장점검시 지적사항에 대한 조치계획을 보고 드림.

1		관련근거

○ 기술심사담당관-19805(‘17.11.20.)호와 관련임

2		공사현황

○ 공 사 명 : 보광배수지(1,2지) 내부 방수·방식공사

○ 공사기간 : 2017.08.28.~2018.05.26.

○ 공사개요 : 패널식 방수·방식 2,930㎡, 도막식 방수·방식 9,793.80㎡

단면보수 920㎡,  폼타이제거 단면보수 7,000개

○ 계약업체 : 우제이건설(주) 대표 김주연

○ 감리업체 : ㈜ 이준엔지니어링 (감리자 : 이종수)

○ 적용공법 현황

공 법	공법명	단위	수량	업체명	비고 (공정)
특허공법 (벽체 및 천장)	제트 스프레이 도막	㎡	9,800	㈜제이에스기술
신기술공법 (바닥)	고분자수지계 방수·방식 패널	㎡	3,000	㈜세진SMC	15%

3		점검현황

○ 점 검 일 : 2017.11.17.(금) / 10:00~12:00

○ 점검자(4인) : 본청 기술심사담당관 김효환외 1, 외부전문가 2

○ 참석자(4인) : 사업소 담당자 1, 공사감리 1, 시공사 2

○ 점검사항 : 보광배수지 신기술 시공 부분(패널식 방수방식 – 배수지 바닥)

- 안전분야 및 공사시공 적정성, 품질 분야 등

4		주요 지적사항

점검결과 지적사항	조치요망사항	비고
패널시공시 접착제를 전면 도포하도록 되어있으나 일부 도포되지 않거나 두께가 균일하지 않는 등 품질확보 미흡	접착제 도포시 받침대를 제작하여 밀실 도포할 수 있도록 시공관리를 철저히 할 것	시공관리 (첨부사진참조)
패널과 패널이 맞닿는 부위의 상호 이격거리는 5mm로 허용오차인 –1.0~+2.0mm를 초과하거나 바탕처리 불량으로 단차 발생등 시공관리 미흡	패널간 일정 간격을 유지할 수 있도록 시방기준에 따라 스페이서를 설치하고 허용오차 범위 내에서 재시공 등 적정 시공품질을 확보 할 것	시공관리 (첨부사진참조)
패널의 평면 연결부위 시공정밀도 미흡	패널과 패널사이의 수직·수평 간격을 맞추기 위한 라인 레이저(먹줄) 등을 활용한 시공관리를 철저히 할 것	시공관리 (첨부사진참조)
기둥 헌치부, 벽면과 저판부 판넬 가공 및 품질확보 미흡	시공상세도 및 먹줄사용 등을 통해 판넬 가공을 최소화 및 정밀시공 할 것	시공관리 (첨부사진참조)
밀폐공간에서 발생되는 유해가스 및 산소농도 측정, 안전장구 착용 등 안전수칙 미준수	송기 마스크 등 보호장구 착용 및 작업 전 안전교육 실시 등 밀폐 공간에서의 안전수칙을 준수할 것	안전관리 (첨부사진참조)
현장에 비치된 판넬 접착재료의 교반기 미사용, 작업자의 경험치에 의한 배합 등 시공관리 미흡	현장에 비치된 교반기를 사용하여 정확한 비율에 의한 배합관리를 철저히 할 것	시공관리(첨부사진참조)
배수지내 공사장 출입구에 안전수칙 미배치 및 계단 등에 전선이 무질서하게 방치되는 등 안전관리 미흡	출입구에 안전수칙 현황판을 설치하고 전선 등은 질서있게 정리·정돈할 것	시공관리(첨부사진참조)
패널접착제가 전면에 도포되지 않아 부분적으로 공간발생으로 탈락 우려	접착제를 패널전면에 도포될 수 있도록 시공	시공관리(첨부사진참조)
밀폐출입구의 안전수칙 미배치 및 계단에 전선이 깔려있어 출입자 통행시 안전사고 발생 우려	밀폐공간 안전수칙 배치 및 전선이 바닥에서 공중으로 설치요함	안전관리(첨부사진참조)

5		조치의견

○ 상기와 같이 기 시공구간에 대하여 패널간 이격거리 부적정, 패널 접착제 부분도포로 탈락 우려, 기둥 및 벽면 접합부 패널 가공, 품질확보 미흡 등 지적사항이 발생되어

○ 현재 1지 시공물량 1,465㎡중 180㎡으로(공정12.2%) 시공면적이 크지 않고 배수지 방수·방식공사의 시공 적정성과 최적의 품질확보, 부실시공 예방을 위해 시공물량 전체 재시공 조치

○ 또한 안전관리분야에 대하여 건설사업관리기술자에게 밀폐공간 안전교육 실시 및 안전장비배치 등 조치토록 통보

6		행정사항

○ 상기 검토의견을 건설사업관리기술자에게 통보하여 향후 동일사례 예방 및 최적의 품질확보 등 배수지 내부 방수방식 공사에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1. 관련공문 1부.

2. 지적사항 및 사진 1부.  끝.