문서번호	시설관리과-23875
결재일자	2017.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
정진호		문용욱	11/21 고신석
협조

모터펌프 수리 현장 점검 결과 보고

(2017년 가압장․배수지 기계설비 수리)

1

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 11

시설관리과

모터펌프 수리 현장 점검 결과 보고

(2017년 가압장․배수지 기계설비 수리)

우리 사업소에서 시행 중인「2017년 가압장․배수지 기계설비 수리」관련, 수리공정 및 자재에 대하여 현장 점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

▢ 사업현황

○ 건    명 : 2017년 가압장․배수지 기계설비 수리(장기계속계약)

○ 사업개요

□ 육본증압장 등 4개소 모터펌프 8대 수리

□ 기타 부대공사 1식

○ 납품기한 : 2017.5.11. ~ 2018.3.31.

○ 계약금액 : 46,689,390원

○ 계약업체 : 에이치피아이 대표 최재민

▢ 점검내역

○ 점검대상 : 법무증압장 1호 인라인펌프 10Hp 수리분

○ 점 검 일 : 2017.11.20. 09:30~15:00

○ 점 검 자 : 공업6급 정진호

○ 점검결과

□ 위생안전기준 인증 검토

업체명	인증일자	인증번호	인증제품	비 고
에이치피아이(HPI)	2016.06.16	KCW-2016-0099	원심펌프

□ 모터펌프 용량 검토

품 명	설계기준	교체품	적합여부	비 고
모 터	3φ 380V 7.5Kw	3φ 380V 7.5Kw	적 합
펌 프	7.5Kw	7.5w	〃
유 량	0.8㎥/min	1.0㎥/min	〃	측정값
양 정	30m	30m	〃	측정값

※ 지시사항

수도법 제14조 및 같은법 시행령 제67조에 의거 물과 접촉하는 수도용 자재와 제품에 대하여는 위생안전기준 인증품을 사용하여야 함

▢ 보고자 의견

○ 교체품의 모터펌프 용량이 설계기준 이상으로 본 수리품을 즉시 조립하여 법무증압장에 재설치하고자 하며,

○ 2일 이상 시험가동을 실시하여 급수 안정성이 확보될 경우 2호기 모터펌프의 수리를 추진하겠음.

첨부 : 사진대지 1부   끝.