문서번호	시설개선과-12701
결재일자	2017.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
홍성환		代이재권	11/21 박영준
협조
	주무관		代황인정

2017년 급배수설비 동파방지를 위한 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 11.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

2017년 급배수설비 동파방지를 위한 조치계획 보고

2017년 겨울철 설비 시설물 동파에 대비하여, 잠실종합운동장 내 화장실 및 옥외 급․배수설비에 대하여 점검을 실시하고 일부 화장실에 대한 폐쇄조치로 동파사고 예방에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진개요

추진기간 : 2017. 11. 21 ~ 12. 04

주요 조치 사항

- 급․배수관 퇴수작업

∙ 야외음수대, 분수대, 녹지대 급수배관 퇴수

∙ 배관이 외부에 노출되어 동파 우려가 있는 화장실(주경기장 등) 퇴수 및 사용중지 조치

- 위생기구 분해 및 철거

∙ 화장실 내 대‧소변기(물이 고인 부분) 분해 후 퇴수

추진방법 : 자체인력 시행(기계실 직원 9명)

Ⅱ		세부사항

화장실 동파방지 추진

- 동절기 화장실 이용객이 없으며 동파 우려가 있는 화장실 폐쇄 조치

∙ 주경기장 지상층 화장실 전체 ⇒ 76개소

∙ 주경기장 지하층 화장실 ⇒ 26개소 중 14개소

∙ 보조경기장 화장실 ⇒ 4개소 중 2개소

⇒ 총 179개 화장실 중 92개소 폐쇄(사용중지) 조치

※ 사용중지 사유 : 동절기 화장실 이용객이 없으며 동파우려 있음

야외음수대, 분수대, 녹지대 살수용배관 퇴수

시설별 세부 조치사항

위 치	시설구분	개 소	동절기 사용여부	비 고
주경기장	1층 화장실	30	사용중지	- 중지사유 ∙ 건물 구조상 급수배관이 외부에 노출되어 동파 우려. ∙ 동절기 이용객이 없어 배관내 물의 정체에 따른 동파 우려.
	중층 화장실	16	사용중지
	3층 화장실	30	사용중지
	야외 화장실	2	개 방	∙ 남직문 앞 야외 화장실 (남,여)
	지하층 화장실	26	개 방 : 12개소	∙ 국민생활체육협의회 4,B-9.10.11.12.13.14.19.20
			사용중지 : 14개소 - 12개소를 제외한 나머지화장실	∙ 동절기 이용객이 없어 배관내 물의 정체에 따른 동파 우려.
	소 계	104
보조경기장	화 장 실	4	사용중지 : 2개소	∙ 동절기 이용객이 없어 배관내 물의 정체에 따른 동파 우려.
실내체육관	화장실	46	개 방	∙ 매표소 앞 야외화장실 포함
제1수영장	화장실	13	개 방
제2수영장	화장실	6	개 방
체육공원	야외 화장실	3	개 방	∙ 파크골프장, 웅비탑 앞, 학생체육관
	야외 음수대	1	사용중지	∙ 배관 공급수 퇴수
옥 외	분수대	1	사용중지	∙ 배관 공급수 퇴수
	녹지대 살수전	13	사용중지	∙ 배관 공급수 퇴수
	야구장 앞 화장실	1	개 방
스포츠상가	화장실	2	개 방	∙ 장애인 창작공간측, 한강연결통로측

끝.