문서번호	현장민원과-20774
결재일자	2017.11.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	현장민원과장
박태양		이관주	11/22 편병률
협조

“명품 아리수, 명품 강남수도!”
2017년 신축공사장 계량기 보온실태 점검결과 보고

2017. 11.

강남수도사업소

(현장민원과)

2017년 신축공사장 계량기 보온실태 점검결과 보고

수도계량기 동파에 취약한 신축공사장의 계량기 동파예방을 위해 담당을 지정하고 보온실태 점검 결과를 보고드림

□ 점검기간 : 2017.11.3. ~ 11.17.

※ 과 별 현안 업무처리에 따라 점검기간이 4일 지연(기존 11.3. ~ 11.13.)

□ 점검인원 : 강남수도사업소 전 직원 78명

※ 제외인원 : 소장, 각 과장, 행정지원과 민원처리팀, 시간선택제 공무원

□ 점검대상 : 2017년 관내 신축공사장 391개소

□ 점검내용

○ 공사 진행현황 및 수도계량기 보온상태

○ 동파예방 조치내용 및 추가 보온조치 필요사항 확인

○ 공사현장 관리인 연락처 확보 등

□ 점검결과(세부내역 붙임참조)

○ 공사 진행현황 : 진행 265개, 완료 112개, 폐전 11개, 주소합병 3개

※ ******************************************

○ 계량기 보온상태 : 양호 152개, 취약 225개(계량기 노출 127, 보온미비 73, 확인불가 14, 매몰 10, 급수중지1)

구 분		계	공사 진행	공사 완료	비 고
계		377	265	112	폐전, 주소합병 미포함
보온 양호		152	42	110
보온 취약	계량기 노출	127	126	1
	보온미비	73	72	1
	확인불가	14	14		적치물, 펜스설치
	매몰	10	10
	급수중지	1	1

□ 향후 계획

○ 시설공단 2차점검 실시 : 2017.11.27. ~ 11.30.

- 문자메시지 전송을 위한 현장대리인 연락처 확보 : 139개소

- 계량기 보온상태 확인불가로 점검된 공사장에 대한 재점검 : 14개소

- 급수중지 계량기 인입배관 내 잔수 제거 : 1개소

○ 보온 취약으로 점검된 225개소는 겨울철 지속관리 및 일일 최저기온 –5℃ 이하 예보 시 동파예방 문자메시지 전송

※ 공사완료가 되었음에도 불구하고 보온취약으로 확인된 2개소는 급수운영과에 조치의뢰(강남 2개소)

붙임  1. 2017 신축공사장 계량기 보온실태 점검결과 1부.

2. 신축공사장 계량기 보온실태 점검결과(시설공단 송부용) 2부.  끝.