문서번호	시설과-7399
결재일자	2017.11.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장
이강호		11/23 오임석
협 조
	총무과장			이행용
	주무관			이춘한
	주무관			조대복
	주무관			배진수

「시설물의 안전관리에 관한 특별법」에 의한  ‘17년 하반기 시설물 정기점검 조치결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 11.

서울대공원

(시 설 과)

「시설물의 안전관리에 관한 특별법」에 의한

‘17년 하반기 시설물 정기점검 조치결과 보고

시설물의 안전관리에 관한 특별법』에 의한 2종시설물인 기린나라의 ‘17년 하반기 정기점검 지적사항에 대한 조치결과를 보고 드림

Ⅰ				점 검 근 거

□ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조 및 동법 시행령 제6조

□ ‘17년 시설물 안전 및 유지관리 계획(시설과-47호(‘17. 1. 4))

□ ‘17년 하반기 정기점검 시행계획(시설과-6818호(‘17. 11. 1))

□ ㈜우강그린 2017 1120-1호(‘17.11.20)

Ⅱ				지적사항 조치결과

분 야	연번	지 적 사 항	조 치 방 법	비 고
건축․ 토목	1	- 지상 2층 외부 창문이 낮아 안전사고 위험	창문 내부에 안전난간 설치 요함 (H:1.2m, L:10m)	시정
	2	지상 1층 비상계단 입구에 의자 및 지장물 적치하여 피난에 지장	적치 지장물 제거	〃
기계· 소방	1	- 극장 앞 비치된 소화기 유효기간(1999. 8) 경과	- 소화기 교체 요망	〃
전기· 소방	1	2층 돔시어터 전선노출	전선관 재 시공	〃
	2	3층 투광등 전선 충전부 노출	전기박스등을 사용 재 시공	〃
	3	지하1층 비상등 불량	비상등 교체	〃
	4	2층 소화기 위치 불량	소화기 정위치	〃

Ⅲ				향 후 계 획

□ 기린나라 수탁자에게 관람객 안전사고 방지를 위해 시설물 관리에 만전을 기하도록 통보코자 함

붙임 : 정기점검 지적사항 조치결과 공문 및 현황사진 각 1부.  끝.