문서번호	운영과-10903
결재일자	2017.11.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
도형철		정종기	11/26 이인근
협 조
	주무관			박한수

제3처리장 건식탈황탑 탈황제 교체 공정 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 11.

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

제3처리장 건식탈황탑 탈황제 교체공사 공정보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 소화가스 황화수소 저감 효율저하로 시행중인 “제3처리장 건식탈황탑 탈황제 교체 공사에 대한 물량변경 사유가 발생되어 아래와 같이 조치하고자 보고합니다.

Ⅰ		사업개요

공 사 명: 제3처리장 건식탈황탑 탈황제 교체공사

계약금액: 26,520,500원

계 약 자: 두상개발(주) 대표 박 중한

공사기간: 2017. 11. 08. ~ 2017. 11. 27.

Ⅱ		공정 보고내용

제3처리장 건식탈황탑 탈황제 교체공사는 건식탈황제(55㎥)와 여과제(1.9㎥) 교체하고 발생된 폐 탈황제와 여과제의 폐기물를 처리하는 사업으로서

당초 건식 탈황탑 하단에 설치 소화가스내 습기를 제거하는 여과제를 재활용으로 설계에 미 반영하였으나 확인결과 일부 유황분 퇴적등으로 재활용이 불가하여 부분적 교체 시행.

- 여과제 교체(Tellertt형/PP-73mm) :  1.9㎥(당초)  → 3.8㎥(변경) = 증 1.9㎥

탈황제 충진 카트리지 바닥 고밀도 폴리에틸렌망 보강판, 고무패킹은 사용이 가능하여 당초 전량 교체 설계에 반영하였으나 점검결과 사용이 가능하여 재활용함.

- 고무패킹(2,550A): 6EA(당초) → 0EA(변경) = 감 6EA(재활용)

- 보강판 제작설치(4.6mm*t4.5): 24개소(당초) → 0개소(변경) = 감 24개소(재활용)

- 고밀도 폴리에틸렌망(알파망 4.6mm*t4.5): 2.6롤(당초) → 0.6롤(변경) = 감 2롤

건식탈황탑 탈황제 교체 후 발생되는 폐탈황제 물량이 당초 공기중 환원반응으로 발열이 일어나 살수에 따른 수분함량을 고려하여 산정 1차처리(31.98톤) 하였으나

폐탈황제 2차처리(15ton)시 매립지이송과정에서 환원반응으로 처리가 불가 통보되어 센터 협잡물과 연계하여 처리하고 미처리량을 감하고자 함.

- 폐기물 발생량: 45.27(당초) → 31.98(변경) = 감 13.29톤

설계내역서 검토

공 정	당초금액	변경금액	증감액	증 감 사 유
건식탈황탑 탈황제 교체	26,520,500	20,480,370	감 6,040,130	- 여과제 교체물량 증가 (증 729,744원) 여과제 철거비(증 65,353원) - 고무패킹 감소(감 235,683원) - 보강판 제작.설치 감소(감 942,732원) - 고밀도 폴리에틸렌망(감 872,551원) - 폐기물처리비 감소 (감 1,993,529원)

탈황탑 탈황제 교체 중	여과제 교체 중	여과제 교체 후

Ⅲ		조치계획

제3처리장 건식탈황탑 교체공사 공정 및 내역서 검토결과 물량변동으로 금6,040,130원의 계약금액 감소요인이 발생하여 계약상대자와 협의하여 주요 감소된 폐탈황제 처리비와 여과제 등(물품)을 설계 변경하여 준공처리하고자 함.

붙임  1. 설계변경 검토내역서 1부.  끝.