문서번호	물재생시설과-16980
결재일자	2017.11.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	위탁관리팀장	물재생시설과장
김명훈	이문주	11/23 이철해

공정안전보고서 1차 심사결과 보고

(탄천, 서남물재생센터 공정안전보고서 작성 용역)

2017. 11.

물순환안전국

(물재생시설과)

공정안전보고서 1차 심사결과 보고

(탄천, 서남물재생센터 공정안전보고서 작성 용역)

물재생센터내 소화가스 취급설비 안전관리시스템 구축 및 관리를 위한  탄천 및 서남 공정안전보고서 1차 심사결과를 검토하고 다음과 같이 보고드림.

Ⅰ		용역개요

❍ 용 역 명 : 탄천, 서남물재생센터 공정안전보고서 작성 용역

❍ 용 역 사 : ㈜한국방폭인증센터(대표 이진수)

❍ 용역기간 : 2016.12.21. ~ 2017.11.30

❍ 계약금액 : 58,618,390원

❍ 주요 과업내용

- 공정 안전자료 작성, 위험성 평가, 안전운전 및 비상조치 계획, 도면작성 등

- 공정안전보고서 산업안전보건공단 제출 검토 및 승인 등

	< 관련규정 >
◊ 추진목적 물재생센터내 위험설비인 “소화가스 취급설비”에 대한 공정안전보고서 법적 제출 의무 이행 및 시설 안전관리시스템 구축. ☞ 대상 : 소화가스 취급설비(보일러, 소화가스 탱크, 소화조 등) ◊ 추진근거 - 공정안전보고서 작성 제출 및 심사(산업안전보건법 제49조의2) ․ 심사결과 “부적합” 시 관련시설 가동금지 - 공정안전보고서 작성․제출 대상(시행령 제33조의6 별표 10) ․ 위험물질을 규정량(5톤/일) 이상 취급·사용·저장설비를 보유한 사업

Ⅱ		추진실적

❍ 착수보고 : 2017.1.16.

- 참석자 : 13명(서울시 믈재생시설과장 등 6, 센터담당 5, 용역사 2)

- 보고내용 : 용역개요, 과업수행 조직, 필요자료, 과업내용 및 일정 등

- 서울시 요청 : 소화가스 규정사용량 산출근거 및 대상 범위 결정후 과업                  시행전 사전보고

❍ 중간보고 : 2017.6.23.

- 추진실적 : 서남센터 53%, 탄천센터 48%

- 추진내용 : 공정안전보고서 현장확인 및 초안 작성 등

- 용 역 사  : 미비한 설비도면(P&ID) 및 소화 가스에 대한 MSDS 제공

- 서 울 시  : 공정안전보고서 심사에 따른 센터의 구체적인 역할 제시

: 기존시설 개선비용 규모 제출

❍ 보고서 작성완료 및 심사신청 : 2017.11.3.

- 보고서 작성완료 및 심사신청

Ⅲ		1차 심사결과

□ 공정안전보고서 심사

❍ 심사기관 : 한국산업안전보건공단(KOSHA) 중대산업사고 예방센터

❍ 심사일시 : 2017.11.14.~11.15.(2일간)

- 서남센터 : 2017.11.14.~15.(2일), 탄천센터 : 2017.11.15.(1일)

❍ 심사내용 : 현장방문 신청내용(대상시설물 공정안전자료 등) 확인 등

❍ 심사결과 : 보고서 내용 보완제출 및 신규시설(건조시설) 별도 심사신청

[보완 요청]

사업장명	심사대상	심사결과	비 고
㈜서남환경	바이오가스 및 경유 취급설비 (소화조, 탈황설비, 저장조, 보일러, 경유탱크 등)	보완 : 72개 항목 (2017.12.1. 까지)	현장방문 심사
	건조시설(신규시설)	-	별도작성 심사신청

㈜탄천환경	바이오가스 및 경유 취급설비 (소화조, 탈황설비, 저장조, 보일러, 경유탱크 등)	보완 : 72개 항목 (2017.12.28. 까지)	현장방문 심사

※ 세부 보완요청내역 : 붙임 “공정안전보고서 보완 요청서” 참조

❍ 제출방법 : 보완내역 목록화(보완서류 2부 또는 기 제출보고서 2부 교체)

Ⅳ		심사결과 검토회의

□ 회의개요

❍ 안    건 : 보완서류 작성 및 심사 추진방향

❍ 일    시 : 2017.11.21.(화) 15:30~18:00

❍ 장    소 : 서남물재생센터 1층 소회의실

❍ 참 석 자 : 8명(서울시 1, 센터 5, 용역사 2)

□ 회의결과

❍ 심사 추진방향 : 기존과 신규시설 분리 보완제출 및 조건부 승인 이행

[기존시설]

- 보완요청 사항에 대한 보완주체를 구분 기한내 작성 보완

☞ 보완기한 : 탄천 11.28.(화)한 서남 : 12.1.(금)한

- 보완시 장기간 소요 및 예산이 소요되는 사항(장래보완)은 조건부 사항으로

설정하여 추진

※ 조건부 사항은 가능한 현장 확인검사 전(승인일로부터 3월이내)까지

보완하되 어려울 시 확인검사 신청후 보완(보완기간 연장)

- 최종 심사결과를 과업목표인 “조건부 승인” 이행

☞ 최종 심사결과 : 12.15.(금)

(신규시설)

- 1차 심사결과(기존 및 신규보고서 분리작성 심사신청)에 따른 보고서      작성 시 장기간(3개월 이상) 소요 및 추가예산이 발생되므로 년내 시행이     어려운 실정임.

- 기초자료(공정안전자료 등) 제공자인 건조시설 사업자 선정지연(’17.11.21.)      등을 감안 착공시기(’18.3. 이후 설비설치)에 맞춰 내년도에 별도 작성     심사신청

․ 시행주체 : 물재생센터(서남 및 탄천)

․ 소요금액 : 약 3,000만원

․ 예산과목 : 민간대행사업비(건조시설 사업비), 시설비

□ 회의결과 조치

❍ 준공기한을 감안 과업목표(조건부 승인)가 달성될 수 있도록 최대한 신속    하게 차질 없도록 보완 추진

❍ 준공처리 : 준공신고(11.30.한) 및 준공검수(12.13.한)

❍ 신규시설 : “기존시설과 분리 별도신청” 심사결과에 따라 익년도에 시행

Ⅴ		향후일정

❍ 1차 심사결과 보완 제출      : 2017.11.28.(12.1.)한

- 탄천센터 : 2017.11.28.(공단방문 심사)

- 서남센터 : 2017.12.1. (센터 현장방문 심사)

❍ 준공신고 및 검수            : 2017.11.30. / 2017.12.13.

❍ 현장확인 검사기한 연장 신청 : 2017.12.중

- 보완기한 : 시설보완에 따른 시간 및 예산을 감안 보완기간(1년) 연장신청

붙 임  1. 1차 심사결과 알림 공문 및 보완 요청서 4부.

2. 심사확인 알림 1부.   끝.