문서번호	급수운영과-21112
결재일자	2017.11.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
조봉구		임인택	11/27 전명수
협조

공사실정보고

(가락동 138~165간 송배수관 정비공사)

강 동 수 도 사 업 소

(급수운영과)

공사실정보고

우리 사업소에서 시행하고 있는 『가락동 138 ~ 165간 송배수관 정비공사』와 관련하여 감독부서인 서울시설관리공단으로부터 공사실정보고된 사항이 있어 아래와 같이 보고드림

□ 공사현황

가. 공 사 명 : 가락동 138 ~ 165간 송배수관 정비공사

나. 공사기간 : 2017.5.15. ~ 2017.12.26

다. 계약금액 : 421,470,720원

라. 공사개요 : D=150~600㎜, L=813m

마. 계약상대자 : 기흥건설 대표 박환창

바. 감 독 자 : 서울특별시시설관리공단 공사감독2처 최호진

사. 관련문서 : 공사감독2처-14131(2017.11.21.)

☐ 실정보고 내용

가. 기존관 분기연결 시공방법 변경(가락동165)

1) 현  황

- 당초 설계상 2구간(가락동 165호 부근) 600/200 퇴수밸브실 2개소 설치 및 600/500 분기연결로 설계되어 있음.

2) 문제점

- 지장물로 인해 기존관(D600) 연결공간이 4m 내외로서 퇴수밸브실 공간확보가 어려운 실정임

- 확인굴착 결과 D500은 강관으로, 용접 접합이 필요한 실정임

3) 검토의견

- 밸브실 설치 공간 부족으로 제수밸브(D200)를 다용도밸브로 변경하고, 강관 D500 용접 연결하는 것이 타당하다고 사료됨.

※개략 공사비：감)7,200천원

나. 부단수분기 시공 제외 건(가락동193-3)

1) 현  황

- 당초 설계상 송파중학교 교차로(가락동 164-18) 앞 D500/300 부단수 분기연결하는 것으로 되어있음.

2) 문제점

- 기존관(D600)에서 300분기가 있을 경우 부단수분기 연결코자했으나 해당구간 확인굴착 결과 D600/300분기가 없는 것으로 확인됨.

3) 검토의견

- 시공 구간에 동남로 건너편으로 횡단한 관로가 없으므로, 설계상의 D500/300은 불필요함.

다. 기존관 연결 건(가락동 138)

1) 현  황

- 당초 설계상 시점부(가락동 138) D600/300 분기 및 기존관(D300)연결하는 것으로 되어있음.

2) 문제점

- 해당구간 확인굴착 결과 기존관이 D300이 아닌 D250으로 확인되었으며, 기존관 D250의 단수가 불가한 실정임

3) 검토의견

- 기존관(D250)의 단수불가로 인해 라인스토핑 시공 후 기존관 연결하는 것이 타당하다고 사료됨

※개략 공사비：증)14,000천원

☐ 검토 내용

가-1) 가락동 165 퇴수밸브 설치 제외 및 다용도제수밸브 설치

- 퇴수밸브 설치 불가하므로 600/200 분기밸브를 다용도제수밸브 200㎜로 설치하여, 퇴수밸브 기능 대체함이 타당함

가-2) 가락동 165 앞 기존관 강관 접합

- 기존관 강관 500㎜에 대하여 강관 용접 접합 실시하고, 용접부에 대한 시공 감독 및 품질 관리 철저

나) 가락동 164-18 앞 부단수 분기 제외 건

- 기존 및 신설관 600㎜는 광암수계 배수관으로서, 기존관에서 오금수계인 동남로 건너편 가락동 164-18쪽으로 횡단한 상수도관이 없을 경우 수계분리를 위한 D500/300 부단수분기 시공은 제외 함이 타당함

다) 가락동 138앞 기존관 연결건

- 기존관 250㎜는 가락2증압구역 연결 관로로 단수가 불가하므로, 부단수 공법으로 시공함이 타당하며,

- 기 실정보고 관련 350㎜ 라인스토핑 실시 등으로 도급액 과다 증가가 예상되므로, 부단수밸브 관급자재를 사용하여 부단수 공사 요함.

☐ 조치사항

- 상기 사항을 시설관리공단에 회신하여 공사 추진에 만전을 기하고자  함.

붙임 : 1. 공사실정보고서 제출 공문 1부. 끝.