문서번호	수질과-9738
결재일자	2017.11.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

					시 민
주무관	수질과장	생산부장	상수도사업본부부본부장
김인성	강성욱	유성종	11/27 구아미
협 조

제14차 수돗물평가위원회 회의자료

2017. 11

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

第14次  會議

2017. 11. 28(화)

본부4층 회의실

	<수돗물평가위원회>
會 議 資 料

서울特別市 수돗물評價委員會

【  차   례  】

1.	제13차 회의결과 보고	1
	가. 회 의 개 요 나. 회 의 결 과 다. 기 타 사 항
2.	제14차 정례회의 자료	3
	가. 11월 수질검사 결과 평가	3～5
	○ 광암·암사 수질조사평가서(농협 수질연구센터) : 첨부1
	○ 수질검사 성적서(농협 수질연구센터) : 첨부2
	○ 수질검사 성적서(서울물연구원) : 첨부3
	나. ‘17. 12월 채수일자 및 채수지점 선정	6
	다. 토 의 과 제	7
	○ 2017년 수돗물평가위원회 연구과제 완료검토

會   議   資   料

가. 회 의 개 요

∘ 일시 및 장소

- 일    시 : 2017. 10. 26(화). 11:30~13:40

- 장    소 : 중구 태평로1가 29-1 소재 식당

∘ 회의참석 및 위임위원

- 회의주관 : 독고석 위원장

- 위    원 : 김혜정, 이상현, 신재우, 이철재, 이재연, 최정현,

한인섭, 한상열, 홍정림

∘ 회의 안건

- 2017년 10월 수질검사 평가 및 공표

- 2017년 11월 채수일자 및 위원 선정

- 2017년 심포지엄 행사진행관련 세부사항 논의

나. 회의 결과

∘ 2017년 10월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2017. 10. 10(화)

- 채수주관 : 이철재, 한상열위원

- 대    상 : 구의, 뚝도 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

∘ 토의사항

1. 심포지엄 행사관련

▷ 행사진행(발표자료, 진행순서, 참여자, 준비물 등) 확인 및 관련자료 논의

☞ 심포지엄 진행순서별 참여자 최종확인 및 행사장 안내자 배치여부 등 세부적인 내용 등을             점검하고 위원별 역할분담 등 논의

다. 기타사항

∘ 2017년 11월 채수일정 및 주관위원 선정

- 채수일자 : 2017. 11. 8(수) 09:00~18:00

- 채수 주관위원 : 이철재, 한상열 위원

- 채수대상 아리수정수센터 : 광암, 암사

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

∘ 제14차 회의일자 및 장소

- 일 자 : 2017. 11. 28(화) 16:00 ~

- 장 소 : 본부 4층 회의실

- 안 건 : 2017년 11월 수질검사 평가 및 공표

연구과제(2건) 준공관련 최종결정 토의

2. 제14차 정례회의 자료

가. 11월 수질검사 결과

∘ 시료 채수일 : 2017. 11. 8(수), 맑음

∘ 채수주간 기상상황

월일 항목		11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8 (채수)
기온 (℃)	관측	15.5	12.3	7.8	8.4	11.4	14.4	13.1
	평년	10.4	10.4	10.6	10.7	10.6	10.4	9.8
강수량 (mm)	관측	1.0	1.5				-	-
	평년	2.2	2.0	2.2	2.3	2.5	2.5	2.4

※ 채수주간(’17.11.2~’17.11.8) : 강수량 2.5mm

∘ 대상 정수장 : 광암, 암사 아리수정수센터

∘ 시료채수 주관 : 한상열, 이철재 위원

∘ 채 수 지 점 : 총 10지점

- 원 ․ 정수 : 구의, 뚝도 아리수정수센터 4개 지점

- 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점
광암	송파구 문정동 80-19	송파구 장지동 837
암사	영등포구 신길6동 4224	영등포구 여의대방로 9길 5

- 정수기 물 : 2개 지점

광 암		암 사
	< 정수기 > ○회사명 : 웅진코웨이 ○모델명 : CHP-264L ○필터 : R/O ○제 조 일 : 2017.3.29. ○필터교환 : -		< 정수기 > ○회사명 : 원봉 ○모델명 : WFP-734AL ○필터 : U/F ○제 조 일 : 2013.1.17 ○필터교환 : -

∘ 검사항목 : 먹는물 수질기준 60개 전 항목 및 미네랄 4항목

∘ 검사기관 : 농협경제지주(주) 축산연구원

∘ 정수, 직수, 물탱크 수질검사 결과 (붙임 “시험성적서”,“분석보고서” 참조)

- 미생물 분야             : 4개 항목 모두 불검출

- 건강상 유해영향 무기물질 : 11개 항목중 10개 항목 불검출, 2개 항목

(질산성질소, 붕소) 수질기준 이내

- 건강상 유해영향 유기물질 : 페놀 등 17개 항목 모두 불검출

- 소독 부산물 및 심미적 영향물질 : 소독 부산물 12개 항목 및 심미적 영향물질 16개 항목 모두 먹는물 수질기준 이내

〈 표1 원수 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	총대장균군 (군수/100㎖)		KMnO4 소비량		pH		탁 도 (NTU)		철		클로로필-a (물연구원 측정)
	‘17.8월	’17.11월	‘17.8월	’17.11월	‘17.8월	’17.11월	‘17.8월	’17.11월	‘17.8월	’17.11월	‘17.8월	’17.11월	’16.11월
광암	940	38	9.5	5.4	7.5	7.7	19.8	1.53	0.17	0.07	13.6	8.8	16.1
암사	0	170	9.0	6.0	7.3	7.8	11.7	1.08	0.16	0.07	93.0	9.2	30.0

〈 표2 정수 및 수돗물 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		탁도(NTU)		잔류염소		pH		아연		철
	수 질 기준		0.5이하		4.0이하		5.8~8.5		3이하		0.3이하
	채수월		‘17.8월	’17.11월	‘17.8월	’17.11월	‘17.8월	’17.11월	‘17.8월	’17.11월	‘17.8월	’17.11월
광암 정수센터	공급 계통	정수	0.06	0.04	0.44	0.39	7.1	7.2	불검출	0.003	불검출	불검출
		직수	0.06	0.05	0.22	0.27	7.2	7.2	0.002	0.019	불검출	불검출
		탱크수	0.06	0.05	0.20	0.16	7.0	6.9	0.005	0.005	불검출	불검출
암사 정수센터	공급 계통	정수	0.06	0.04	0.56	0.51	7.1	7.2	0.003	0.008	불검출	불검출
		직수	0.06	0.05	0.28	0.37	7.2	7.2	0.024	불검출	불검출	불검출
		탱크수	0.07	0.06	0.10	0.30	7.1	7.3	0.015	0.008	불검출	불검출

〈 표3 수돗물과 정수기 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		pH	잔류염소	KMnO4 소비량	THMs	일반세균	총대장균군
	수질기준		5.8~8.5	4.0이하	10㎎/L	0.1㎎/L	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖
광암 정수센터	공급 계통	직 수	7.2	0.27	2.1	0.023	0	불검출
		정수기	7.0	불검출	0.9	불검출	940	불검출
암사 정수센터	공급 계통	직 수	7.2	0.37	2.0	0.023	0	불검출
		정수기	7.3	불검출	1.5	0.022	4	불검출

【 원수와 정수에서 맛․냄새물질 및 유기물 검사결과】

∘ 검사기관 : 서울 물연구원

∘ 검사결과                                         (단위: ng/L, mg/L)

항목별		2-MIB(ng/L)	Geosmin(ng/L)	TOC(mg/L)	KMnO4(mg/L)	비고
수질기준		20 이하 (환경부 감시항목)	20 이하 (환경부 감시항목)	5 이하 (서울시 감시항목)	10 이하
광암 정수센터	원 수	10	2	1.97	4.8
	정 수	불검출	불검출	1.01	1.2	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성 TOC : 미달성
	직 수	불검출	불검출	0.99	1.0
	탱크수	불검출	불검출	1.05	1.3
암사 정수센터	원 수	6	2	2.00	4.0
	정 수	불검출	불검출	1.05	1.0	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성 TOC : 미달성
	직 수	불검출	불검출	1.03	1.0
	탱크수	불검출	불검출	1.04	1.0

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 2-MIB, Geosmin 모두 8ng/L 이하. TOC 1mg/L 이하

※ KMnO4 자료는 수평위 수질검사 결과임.

나. ‘17. 12월 채수일자 및 채수지점 선정

∘ 채수일자(안) : 2017년 12월 5일(화) 09:00 ~ 18:00

∘ 채수 주관위원 :

∘ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 강북, 영등포

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

정수장	공급수계	채수 지역	비고
강 북	공릉배수지	도봉구 8개동, 노원구 20개동
	상계배수지	노원구 1개동
	북악터널 배수지	종로구 3개동, 성북구 13개동, 강북구 8개동, 은평구 1개동, 서대문구 7개동
	백련배수지	서대문구 7개동
	응암배수지	은평구 3개동
	가좌배수지	은평구 3개동, 서대문구 8개동
	홍은배수지	은평구 2개동, 서대문구 6개동
	불광터널	은평구 13개동
	월곡배수지	동대문구 6개동, 성북구 11개동, 강북구 1개동
	월곡소배수지	성북구 4개동
	증산배수지	마포구 2개동, 은평구 8개동, 서대문구 3개동
영등포	금천배수지	금천구 8개동 구로구 1개동
	목동배수지	양천구 9개동, 강서구 14개동
	신월배수지	양천구 6개동, 강서구 2개동
	신정배수지	양천구 9개동, 구로구 9개동역
	우장산배수지	강서구 12개동
	화곡배수지	강서구 7개동

∘ 제15차 정례회의 일자 및 장소

- 일 자(안) : 2017. 12. 26(화)

- 장 소(안) : 본부 4층 회의실

- 안    건 : 17년 12월 수질검사 평가, 2018년 수돗물평가위원회 및 수질검사계획 검토

다. 토의과제

∘ 2017년 수돗물평가위원회 연구과제(2건) 완료 검토

따로붙임

1) 수질검사 성적서 1부.

2) 농협경제지주 수질연구센터 분석보고서 1부.

3) 연구과제 완료 보고서 2건(별도붙임).  끝