문서번호	정수과-6609
결재일자	2017.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김왕주		김효상	11/27 신동호
협조	정수시설과장		김석정
	주무관		정갑평

제어실 업무일지 (11/26 야간)

2017.  11. 26. (일)

뚝도아리수정수센터

제어실 업무일지 (야간]

□ 업무현황

일 자	2017. 11. 26. (일) 야 간		날 씨	맑 음
생산책임자	김 왕 주 (C팀)	근무자 현황	6명 (연가 : 0, 특휴 : 1)

【정수생산현황】                                                         (단위 : ㎥/일)

취 수 량			송 수 량			여 과 량			유효율 (%)	배출수량
계	신취수 (강북)	구취수 (자양)	계	대현산	와우산	계	1계열	2계열		재활용	방류량
404,808	82,159	322,649	404,895	246,350	158,545	413,069	231,472	181,597	100.0	4,568	3,503

【정수지 및 배수지 수위】                                                   (단위 : m)

구 분		정 수 지			배 수 지
		#1	#2	#3	대현산	와우산	보광
목 표(최고/최저)		4.6~3.0	4.6~3.0	4.6~3.0	5.2~3.3	5.2~3.3	5.2~3.2
운 영	07:00	2.3	4.6	4.6	5.2	5.1	4.8
	24:00	2.2	4.4	4.4	4.2	3.6	3.6

□ 수질현황

【원수 수질】                                                                (일평균)

구 분	탁도 (NTU)	pH	수온 (℃)	NH3-N (mg/L)	2-MIB(ng/L)		지오즈민(ng/L)		착수정
					원수	정수	원수	정수	알카리도	잔류염소
신취수(강북)	6.5	8.2	8.6	0.09	-	-	-	-	-	0.08
구취수(자양)	6.0	7.9	7.8	0.07	-	0	-	0	50	0.33

※ 총조류수	950	cells/㎖	[ 규조류	650	녹조류	0	남조류	300	기타	0	]

【정수 수질】                                                        (단위 : NTU, ㎎/L)

구 분	수질목표	1정수지			2정수지			현행가압장
		평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소
탁 도	0.06 이하	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
잔류염소	0.35~0.41	0.40	0.41	0.39	0.36	0.37	0.35	0.22	0.24	0.20

※ 여과지속시간 : 82시간 19분

□ 정수약품 투입율                                                (단위 : ppm, 평균)

응집제		이산화탄소		가성 소다	O3(H2O2)	염 소				불활성화 비
						전염소		중염소	후염소	계	착수정 (최소값)	정수지 (최소값)
PAC	PAHCS
						신취수	구취수
11	-		-	-	0.5 (○)	2.1	1.6	-	0.50	1.99	0.89	1.10

□ 당직 연동

기 관	시 간	구 의	본 부	전 달 사 항
구의정수센터 ☎5490 상수도사업본부 ☎1590~3	23:05	권관오	홍원기	1. 당직근무 철저 2. 화재예방 및 순찰강화
	05:05	박용훈	홍원기

□ 정비요청사항

구 분	내 용
정비요청 (신규 ◎ 기존 ○)	◎ 중계펌프 4호기 역류방지밸브 누수 : 조치 요 ◎ 샤워실 거울 설치 및 집기(옷장, 탁자, 저울) 비치 요 ◎ 혼화지 외등 불량(NO:18, 깜박거림) : 조치 요 ○ 중계펌프장 주펌프(1호, 4호) 유량조절밸브 전동기축 누수 : 조치 요 ○ 1-4 응집지 앞 유입수로 부유물 제거기 불량(막힘) : 조치 요 ○ 혼화지 응집제 약품배관(PVC) 겨울철 동파대비 보온 조치 요 ○ 혼화지 응집제 투입장치 회전판 불량 및 고정조치 요 ○ 1-7 여과지 지별탁도계 현장 디스플레이 표출 불량 : 수리 요 ○ 혼화지 응집제 급속교반기(2-2) 고장 : 수리 요

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 부유물제거기(응집지•침전지•수로) 운용 후 상승 고정 조치 요

○ 송수 목표 잔류염소 : 0.38mg/L 유지(11/3 10:00~) ※현행 가압장 : 0.2㎎/L 이상유지

○ 전력량 절감을 위한 부하관리 철저 : 겨울철 부하 및 피크관리 시행 (11월 ~ 2월)

○ 1 · 2계열 모래 역세척 : 여과지속시간 80시간 이상유지, 유출밸브 100%

○ 유효율 98.5%이상 관리, 혼화지 약품 투입관 점검 철저, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 지별탁도계 이상 유무 확인철저 : 측정기기, 통신상태 등

○ 예비 정량펌프는 평소 수동모드(자동 금지), 밸브 Close 유지(가동 시 밸브상태 현장 확인)

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

○ 원수 수질(착수정) 및 약품 주입률

구 분	원수 수질(착수정)			약품 주입률(ppm)
	탁도(NTU)	pH	알카리도	PAC	CO₂	O3(H2O2)	전염소( 자 양 / 강 북 )	후염소
11/27 06:00	3.4	7.6	50	11	-	0.5(○)	1.6 / 2.0	0.50

◎ 2-3 침전지 청소 완료 : 11/25(토) ※ 정수시설과 점검 및 보수 후 통수 요망

○ 오존 유량제어 주입율 변경 (0.4 → 0.5) 11/24(금) 09:20

○ 송수펌프 6호 반출 : 11/24(금)

○ 중계펌프장 바이패스 밸브 판넬 이설 작업예정 : 11/24(금) 부터 5일간

○ PAC 메인탱크 교체  : 3호 → 4호, 11/23(목)

○ 과산화수소 주입 몰비 변경 (0.03 → 0.6) 11/23(목), // ○ 강북 취수펌프 교체 (7호 → 1호) 11/23(목)

○ 보광배수지 1지 방식공사 중 (7월 ~ 11월), // ○ 대현산 1-3지 보수작업 중 (5/26 ~ )

○ 1-2정수지 퇴수 완료 : 11/22(수) ※ 점검 중

○ 모래여과지 세척 시간 변경 (공수세 300초→ 180초, 수세 420초→ 300초) 10/13(금)

※ 1계열 침전지 퇴수변 누수 현황 : 10/15(일)

1지		2지		3지		4지		5지		6지
#1	#2	#1	#2	#1	#2	#1	#2	#1	#2	#1	#2
누수(직사)	누수	누수(직사)	누수(직사)	양호	양호	누수	양호	누수(직사)	양호	양호	양호

※ 2계열 침전지 퇴수변 누수 현황 : 10/18(수)

1지		2지		3지		4지		5지		6지
#1	#2	#1	#2	#1	#2	#1	#2	#1	#2	#1	#2
양호	누수	누수	누수	누수	누수	양호	누수	누수	누수	누수	누수

□ 시간대별 일일 전력사용량

구 분	시간대별(겨울철 : 11 ~ 02월)				전력단가 (원/kwh)	정수원단위 (원/톤)
	경부하	중간부하	최대부하	계
단 가	62.5			62.5	62.5 (100.0%)	21.0
사용량(kwh)	136,206			136,206
평균사용전력(kW)	5,675			5,675
전력료(원)	8,512,890			8,512,890