		서부수도사업소
CU********8*******A07***************E0500-1&
수신자		**************************
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. ***님께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	***
주소	****************************************************************
민원내용	수질검사 신청

검사자	직급 :		****	******		***	채수일자		2017년 11월 28일
검사일자	2017년 11월 28일						처리일자		2017년 11월 28일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.0			0.24			0.20			0.02
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.01
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과	적 합

원인분석	조치사항 및 처리결과
분홍침전물	고객님댁의 현장5항목 수질검사 결과 수질기준에 적합한 결과를 나타내어 언제든지 안심하고 드실 수 있습니다. 고객님댁 욕실에 발생한 분홍침전물은 신축아파트 또는 리모델링한 주택에서 많이 발생하는 현상으로 첫째, 타일과 변기 등에 함유된 코발트 등의 성분이 용출되어 하수구나 변기에서 발생되는 황화수소와 반응하면서 분홍색 화합물을 생성하는 경우가 있고, 둘째 새로 건축하거나 리모델링하는 과정에서 존재했던 세균이 습한 환경에서 서식하면서 연분홍색막을 생성한 것입니다. 분홍색 침전물을 없애시려면 환기를 자주 시켜주시고 염소계 세정제를 이용하여 자주 세척을 하여주시면 그런 현상이 줄어들 것이며 수돗물의 수질과는 상관이 없습니다. 그리고 배관에 고여있는 정체수를 흘리고 사용하시면 더욱 깨끗하고 안전하게 드실 수 있습니다. 기타 아리수 관련 정보는 홈페이지http://arisu.seoul.go.kr을 참고하시고 수질관련 문의는 3146-3557로 연락주시기 바랍니다.

.  끝.

								서부수도사업소장
주무관							유정미				수질팀장					우안제					행정지원과장					전결 11/28 서경만
협조자
시행			행정지원과-30533										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)																/
전화		02-3146-3557							/전송			02-3146-3578					/	youjmi@seoul.go.kr													/	부분공개(6)