문서번호	시설관리과-22868
결재일자	2017.11.28.
공개여부	부분공개(6)

주무관	주무관	시설관리과장			결재
이혜진	代송종학	11/28 김태형
협 조

상수도관 원인자이설 관련 보고(동북중고등학교)

명에 의거 동담당 업무를 수행하면서 둔촌주공아파트 재건축정비사업과 관련 동북중고등학교 급수관 원인자 이설신청에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

□ 이설공사 요청현황

가. 관련대호: 수림20*******01(2017.11.23.) 「둔촌주공아파트재건축정비사업간 동북중고등학교 상수도이설 관련 협조 요청의 건」

나. 이설사유

둔촌주공아파트재건축정비사업의 2018.1.19. 거주민 이주 완료 후 아파트 상수도배관 철거예정므로 둔촌주공 아파트 내부배관에 연결되어 있는 동북중고등학교의 원인자 급수관 부설이 필요함.

□ 보고내용

가. 둔촌주공아파트 재건축사업 단지내배관 철거로 인해 동북중고등학교의 급수관 이설공사 시행이 시급하나 학교 부지앞 분기 배수관이 없어 서문교회(송파구)앞 보도에 위치한 D=300/80㎜에서 분기, 강동대로 횡단하여 옥외배관을(D=80㎜, L=75m) 부설해야함.

나. 학교 진입로 입구에 인입밸브를 다용도밸브(D=80㎜)로 설치, 둔촌주공 435동앞에 위치한 기존인입밸브(D=80㎜)는 폐쇄조치함.

다. 학교건물 뒤에 위치한 계량기실은 교문 앞 적정위치에 이설하여 기존내부 배관과 연결 시공함.

라. 추후 우리사업소에서 시행할 서하남사거리~둔촌사거리( D=400㎜, L=1,000m) 간선배관공사 시행시 D=300/80㎜ 분기부 철거 예정임.

위  치  도

□ 행정사항

○ 위 사항을 공사에 반영, 원인자부담 자체이설로 이설승인조건을 부여하여 공사시행토록 하며, 「서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례」에 의거하여 퇴수 및 세척수량과 작업 출동경비 등을 원인자 주식회사 수림건설에 부과코자 합니다.

따로붙임 : 1. 원인자이설승이조건  1부.

2. 원인자부담금(퇴수 및 세척수량) 산출내역서 1부. 끝.