＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	중부수도사업소
수신	(주)이준엔지니어링 대표 나석근
(경유)
제목	현장 실정보고에 대한 회신(보광배수지 1,2지 내부방수방식공사)

1. 이준중부-1708-112(’17.11.24)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련『보광배수지(1,2지) 내부 방수·방식공사』의 현장실정보고에 대하여 아래와 같이 회신하오니 배수지 내부 방수·방식공사에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

㈜이준엔지니어링 건설사업기술관리자 실정보고		비 고
공사실정	검토의견
1. 그라인딩 시공물량 증가 - 당초 설계에서 도류벽(C21-C22) 1개소 누락 및 단면보수 물량이 감소로 인하여 그라인딩 물량 증가 (당초 4,436.9㎡ → 변경 4,949.0㎡ / 증 512.1㎡)	당초 설계에 도류벽(C21-C22) 1개소 누락 및 단면보수 시공물량 감소로 인한 그라인딩 물량증가사항으로 설계변경 시 반영함이 타당함.	〇 검토결과 : 타당함. 1,2 설계시 도류벽 1개소 누락 등 으로 그라인딩, 고압수세정 시공물량 증가 3. 배수지 바닥부분(집수정 및 퇴수구) 패널방수방식으로 시공으로 도막시공 감소 4. 폼타이제거 단면보수 실제 시공물량 증가
2. 고압수세정 시공물량 증가 - 당초 설계에서 도류벽(C21-C22) 1개소 누락으로 물량 증가 (당초 12,724.7㎡ → 변경 12,828.9㎡ / 증 104.2㎡)	당초 설계에 도류벽(C21-C22) 1개소 누락으로 인한 물량증가사항으로 설계변경 시 반영함이 타당함.
3. 도막식 방수방식 물량감소 - 당초 설계에서 도류벽(C21-C22) 1개소 누락 및 배수지 바닥부분(집수정 및 퇴수구) 도막방수 ·방식 → 패널방수·방식 시공변경으로 물량감소 (당초 4,896.9㎡ → 변경 4852.1㎡ / 감 44.8㎡)	배수지 바닥부분(집수정 및 퇴수구) 도막방수·방식 → 패널방수·방식 시공변경에 따른 물량감소사항으로 설계변경 시 반영함이 타당함.
4. 폼타이제거 단면보수 물량증가 - 폼타이제거 단면보수 시공물량이 3,500개소 → 12,902개소로 시공물량(9,402개소)증가 (현장검수 확인완료)	당초 가물량으로 설계되었으나 실제 시공으로 인한 물량증가사항으로 설계변경 시 반영함이 타당함

㈜이준엔지니어링 건설사업기술관리자 실정보고		비 고
공사실정	검토의견
5. 균열 주입보수 및 단면보수, 철근방청보수 등 물량감소 - 당초 가물량으로 설계되었으나 그라인딩 작업후 확인한바 균열 주입보수 등 보수대상이 없어 물량감소 (당초 627.8㎡ → 변경 0㎡ / 감 627.8㎡)	그라인딩 작업 및 고압수세정후 확인한 바 보수 물량이 없어 물량이 감소한 사항으로 설계변경 시 반영함이 타당함	5. 균열보수 및 단면보수 등 배수지 구조물 양호로 시공물량 감소 6. 도류벽에 기존 타일시공 철거에 따른 신공정 발생 7. 배수지 건물로 자재반입에 따른 자재인양구설치 및 해체 시공물량 감소에 대하여 물량 증·감발생이 불가피한 사항으로 건설사업기술 관리자 의견에 따라 설계변경에 반영 하고자 함
6. 시범시공 부분 타일철거(타일 및 스텐레스) : 신공종 - 배수지1지내 도류벽(A10, C21-C22)에 기 시범 시공한 타일철거로 인한 신공종 발생 (당초 0㎡ → 변경 53.7㎡ / 증 53.7㎡)	배수지 1지내 도류벽 2면에 타일등으로 시범시공 되어 있어 기존 타일 철거후 도막 방수방식공사를 해야 할 실정으로 설계변경 시 반영함이 타당함
7. 자재 인양구 설치, 해제 - 자재인양구 설치 예정위치가 용산국제학교 운동장에 계획되어 있었으나 설치시 학교수업 지장초래 우려가 있어 배수지 건물로 자재반입에 따른 물량감소 (당초 2개소 → 변경 0개소 / 감 2개소)	배수지 건물로 자재인양에 따른 물량감소로 설계 변경 시 반영함이 타당함

끝.

	중부수도사업소장
주무관	최성태		주무관	유명수		급수운영과장	11/28 유용일
협조자
시행	급수운영과-27429	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-2158	/전송	3146-2189	/		/	부분공개(5)