문서번호	계획설계과-9623
결재일자	2017.11.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	계획설계과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
이동석	이임섭	이규상		11/28 구아미
협 조

『2017년 여름방학 개학 직전·후 저수조 급수학교』 청소 및 수질검사 결과 보고

2017. 11.

상수도사업본부

(급  수  부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

『2017년 여름방학 개학 직전·후 저수조 급수학교』 청소 및 수질검사 결과 보고

학생들의 수돗물 음용환경을 개선코자 추진하는 여름방학 개학 직전․후 저수조 급수학교 저수조 청소 실시 현황 및 음수대 미설치 저수조 급수학교 수질검사 결과에 대한 보고임

Ⅰ		학교 급수 현황

❍ 총 학교 현황 : 1,353 개교                     (’17. 9월말 기준)

소 계	초 교	중 교	고 교	기 타
1,353 개교	603	384	320	46

※ ’17년 휴교학교 포함(강덕초등학교, 개포중학교 – 아파트 단지 재건축)

❍ 급수방식 현황

- 직 결 급 수 : 884 개교(65.3%)

※ ’17. 6월 말 874개교 (직결전환 : 10개교)

- 저수조급수 : 469 개교(34.7%)

❍ 음수대설치 현황

- 음수대설치학교 : 1,286 개교(95.0%)

- 음수대미설치학교 :    67 개교(5.0%)

․ 저수조급수 학교 :    28 개교(2.1%)

․ 직결급수 학교 :    39 개교(2.9%)

※ 저수조급수 학교 위생관리 강화내용

- 개학직전․후(2~3월, 8~9월) 저수조 청소실시 권장

- 음수대 미설치 저수조 급수학교에 대해 개학직전 수질검사 실시(2월, 8월)

Ⅱ		청소 및 수질검사 결과

❍ ’17년 상반기 저수조 급수학교 저수조 청소

- ’17년 상반기 저수조청소 사업소별 현황

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
청소율(%)		100	100	100	100	100	100	100	100	100
대상학교		469	64	44	44	46	77	46	59	89
청소 실시	7월	40	15	5	4	-	4	2	4	6
	8월	367	44	34	34	36	67	34	43	75
	9월	57	5	5	6	8	5	10	10	8
	10월	4	-	-	-	1	1	-	2
	11월	1	-	-	-	1	-	-

- 9월말까지 청소이행률 99%이며, 미시행학교에 대하여 유선 및 현장점검 등으로 독려하여 11월까지 나머지 5개교 저수조청소완료

(10~11월청소사유– 배관공사, 담당자변경 등)

❍ 음수대 미설치된 저수조급수 학교(80개교)의 수질검사 적합율 : 100.0%

- 잔류염소 부족(0.10㎎/ℓ이하)한 37개교에 대해 2차 수질검사 실시 결과 100% 적합

- 저수조 수질검사 결과(평균)

구 분	잔류염소	pH	탁도	철	동
(기 준)	(0.1~4.0㎎/ℓ)	(5.8~8.5)	(0.5NTU이하)	(0.3㎎/ℓ이하)	(1.0㎎/ℓ이하)
평 균 값	0.10	7.22	0.18	0.02	0.03

Ⅲ		향후 계획

❍ ’17년 여름방학 개학 직전․후 저수조 청소 미실시 학교(10,11월청소-5개교)

- 내년 상반기 청소시 겨울방학 개학 직전·후(2~3월)청소토록 공문안내(본부 계획설계과)

❍ 잔류염소 부족학교(37개교)에 대해 저수조 적정 체류시간 조절 안내

- 적정 체류시간(12~24시간)확보를 위해 저수조 수위조절토록 공문 안내(본부 계획설계과)

❍ 학교저수조 위생관리 위생상태 실태점검실시 <계획설계과-423호(2017. 1. 13.)>

- 점검대상 : 저수조급수학교

- 점검기간 : 상반기(4월~6월), 하반기(10~12월)

- 점 검 자 : 수도사업소 직원

- 점검내용 : 저수조 청소 및 관리상태, 위생상태 점검 및 관리자 교육 이수여부 등

- 결과제출 : 상반기 7.5.까지/하반기 ’18. 1. 5.까지

붙 임 : 1. 2017년 여름방학 개학 직전·후 저수조급수학교 저수조 청소 결과 1부.

2. 음수대 미설치 저수조 급수학교 개학 직전·후 수질검사 결과 1부.  끝.