문서번호	시설보수과-4357
결재일자	2017.11.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	난지물재생센터소장
최승호		김일운	11/29 代윤석경
협조

유입 펌프장 탈취설비 정비계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 11.

서울특별시난지물재생센터소장

유입 펌프장 탈취설비 정비계획 보고

우리 센터 유입펌프장에서 유출되는 악취를 제거하기 위한 탈취설비

장비에 대하여 정비를 실시하여 안정적인 시설물 관리에 철저를 기

하고자 합니다.

1		정비대상

▢ 탈취송풍기 스프레이펌프

구 분	부대설비	형식 및 규격	동력 (㎾)	단위	수량	설치 년도	내구 년한	제작회사 (시공회사)
바이오 탈취기	스프레이펌프	직결단단펌프 1㎥/min×H25m	11	대	6	2002	10	한기실업

탈취송풍기동 스프레이 펌프

❍ 정비대상 : 유입펌프장 탈취송풍기 스프레이 펌프(11kw) 4대

※ 스프레이 펌프 : 탈취송풍기내 미생활성에 필요한 액상영양분을 분사 공급하는 펌프장치

❍ 고장내용 : 스프레이 펌프가 장기사용과 약품으로 인한 부식이 발생하여 고장발생

2		조치계획

❍ 정비대상 : 유입펌프장의 탈취송풍기의 부대설비인 스프레이 펌프 총6대중 고장이 발생한 4대에 대하여 정비

❍ 조치계획 : 설치(‘02)후 장기간과 약품펌핑으로 부식된 스프레이 펌프를 신품으로 교체하고자 함

❍ 사 업 명 : 유입펌프장 탈취송풍기 스프레이 펌프 교체

❍ 정비내역 : 별첨 “산출기초조사서” 참조

❍ 소요예산 : 17,600천원(부가세포함)

❍ 계약방법 : 수의계약(소액)

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조1항5호

- 사    유 : 소액이며 전문보수 업체중 낮은견적을 제출한 업체

- 대상업체

· 상    호 : 하이안이엔지(주) 대표 권순택

· 주    소 : 경기도 여주시 가남읍 삼군리 206-8

· 전화번호 : 031-884-4168 FAX 031-883-5168

❍ 예산과목 : 난지물재생센터운영관리, 난지물재생센터운영, 재료비

3		세부추진개요

▢ 추진일정

❍ ‘17.11 : 지침서 등 발주서류 작성

❍ ‘17.11 : 계약체결 및 정비시행

❍ ‘17.12 : 교체완료 및 시험운전. 끝.