문서번호	물재생시설과-14251
결재일자	2017.9.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
조귀현		황철호	09/25 代이웅희
협조

서남물재생센터 2017년 하반기

슬러지소각장 설비 정비공사 집행계획 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
위․수탁 협약서 제7조	㈜서남환경	부품교체 필요성 검토 설계내역 적정여부	적정 및 내역 조정	124,000천원

2017. 9

물순환안전국

(물재생시설과)

서남물재생센터 2017년 하반기

슬러지소각장 설비 정비공사 집행계획 검토보고

(주)서남환경에서 검토승인 요청한 2017년 하반기 슬러지소각장 설비 정비공사 집행계획에 대한 검토결과를 아래와 같이 보고드림

Ⅰ		요청 내용

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2017년 하반기 소각장설비 정비공사

○ 사 업 비 : 124,000천원(단위사업)

○ 계약방법 : 제한경쟁(지역)

○ 사업기간 : 계약일로부터 60일

○ 사업내용

사 업 명	사 업 개 요	수 량		설 치 년 도	집 행 사 유	비고
슬러지소각장 설비 정비공사	○ 주요 부품교체 및 정비내역 -슬러지건조기A호(75ton/일,패들) 1대 정비 -슬러지건조기B호(75ton/일,감속기, 베어링,패들)1대 정비 -소각로 하부 슬라이드게이트 (SB410 , 1156×400, Air Cylinder) 1대 교체 -건식반응집진기 더블댐퍼(SS400, 400×400×900)2대 정비 -보충수펌프(EHC-50C, 0.2×30M× 3.7KW×4P)2대 정비 -충압펌프(EHC-40B, 0.06×60M× 5.5KW×2P)1대 정비 -유동사(25ton)구매	1식		′02	소각장은 하수 슬러지 150ton/day을 처리하는 중요설비로 장기간 사용 으로 노후, 마모 및 파손된 설비를 교체 정비하여 안정적인 슬러지 처리를 도모하고 악취비산 및 안전사고를 미연에 방지하고자 함
더블댐퍼 작동상태 불량			소각장 건조기 감속기 소음 및 진동발생

Ⅱ		집행계획 검토

□ 슬러지소각장 정비대상 시설현황

설 비 명	규 격	수량	설치년도	제조사
슬러지건조기	스팀간접 전도 전열식,75ton/일	2대	2002년	한솔
소각로하부 슬라이드게이트	1156×400, Air Cylinder	1SET	2002년	삼성엔지니어링
건식반응집진기 더블댐퍼	SB410, 400×400×900	2대	2002년	삼성엔지니어링
보충수 펌프	0.2㎥/min×30M	2대	2002년	신신펌프
충압 펌프	0.06㎥/min×60M	1대	2002년	신신펌프

□ 현장점검 결과

○ 점검일시 : 2017. 9. 22(금)  13:00~17:30

○ 점 검 자 : 지방공업주사 조귀현, 강진호, 서남 김성운, 백승용

○ 점검결과

- 슬러지건조기A,B호 장시간 사용으로 인한 감속기,베어링, 패들 마모가 심하여 소음 및 진동이 발생하고 있으며

- 소각로하부 슬라이드게이트 블래이드,샤프트 등 고온으로 인한 뒤틀림 발생

- 소각재 이송장치인 더블댐퍼가 장기 사용에 따른 마모로 정상작동에 지장이 초래되고 있으며

- 보충수펌프 및 충압펌프 장시간 사용으로 인한 베어링,샤프트,임페라등 마모 발생으로 소음 및 진동이 발생하고 있음

□ 사업의 타당성

○ 슬러지소각시설은 고온의 상태에서 상시가동하는 설비로 장기사용 및 가스 등으로 인한 부품 마모, 부식으로 잦은 고장 및 효율 저하로 슬러지소각에 어려움이 있어 노후 부품을 적기에 교체 정비하여 슬러지소각시설 운영에 만전을 기하고자 함

□ 설계도서 검토

○ 설계내역 검토(조정)결과                                  (단위:천원)

예산액	기집행액	금회요청액	승인액	절감금액	절감율(%)	비 고
300,000	176,000	124,000	117,920	6,080	감4.9	자체심사

○ 설계내역 검토(조정) : 주요자재 물가정보지 및 시중거래가격 적용

- 감속기 분해조립 시운전 (90kW) : 37,500,000원 → 34,200,000원

- 베어링(#24048K/C3) : 1,370,000원 → 1,220,000원

- 슬라이드게이트(SB410, 1156×400) : 3,650,000원 → 3,250,000원 등 16종 가격 조정

○ 계약방법 : 제한입찰(지역)

- 소각장은 하수 탈수케익을 150ton/day을 처리하는 중요한 시설로서, 향후 유지관리와 지역경제 활성화를 위해 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체로 제한

Ⅲ		조치의견

□ 위 요청사업에 대하여 다음과 같은 조건으로 승인

○ 승인금액 이내로 발주하고 추가절감방안이 있는 경우에는 반영시행

○ 추락, 가스질식, 소화가스 및 용접작업에 의한 화재, 중량물의 이동에 따른 안전사고 예방대책을 수립한후 현장대리인을 상주시키고 공사 시행

○ 지침서에 제시된 조건 등에 따라 부품교체, 조립 시운전 등 적정 이행여부를 확인 후 검수처리할 것.

붙임 : 1. 승인 설계내역서 1부

2. 승인요청 설계내역서 1부.  끝