문서번호	물재생시설과-14750
결재일자	2017.10.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
이형선		황철호	10/11 이철해
협조

서남물재생센터 2처리장

포기조 내부반송펌프 정비 집행계획 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
위ㆍ수탁 협약서 제8조	㈜서남환경	반송펌프 정비공사 집행계획 적정여부	적정 및 내역조정	9,636천원

2017. 10.

물순환안전국

(물재생시설과)

서남물재생센터 2처리장

포기조 내부반송펌프 정비 집행계획 검토 보고

㈜서남환경에서 검토 승인 요청한 2처리장 포기조 내부반송펌프 정비 집행계획에 대한 검토 결과를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		요 청 내 용

□ 사업개요

□ 사 업 명 : 2처리장 포기조 내부반송펌프 정비

□ 사 업 비 : 9,636천원

□ 사업내용 : 내부반송펌프(3대) 정비

□ 계약방법 : 전자공개수의계약(지역)

□ 기    간 : 계약일로부터 30일 이내

□ 시설현황

□ 설비현황

설비명	형식 및 규격	수량	설치년도	제조사 (시공사)	비고
포기조 내부반송펌프(수중펌프)	18.5㎥/min×0.5m×5.5kw	27	2011	㈜대진정공	예비기 3대
		20	2012	㈜대진정공

□ 집행사유

- 포기조 내부반송펌프는 고장시 자체정비가 불가하여 예비기 확보로 고장발생에 대비하고 있음. 3개소(2-3호, 3-4호, 3-7호)의 고장이 발생되어 예비기로 대체 사용하고 고장발생분을 예비기로 확보하고자 함

Ⅱ		집행계획 검토

□ 현장점검 결과

□ 점 검 일 : 2017. 10. 10.(화)

□ 점 검 자 : 이형선, 서남환경 장민호,전계훈

□ 점검결과

- 2처리장 포기조 내부반송펌프는 1~6계열까지 총44대가 운영되고 있으며 긴급고장 발생시 보유중인 3대의 예비기로 즉시 교체가동 후 고장기기를 반출하여 수리하고 있음. 고장발생 3개소를 예비기로 대체 사용하고예비기를 재차 확보하고자 시행하는 사업으로 조속히 수리함이 다당함

□ 사업의 타당성

□ 사업의 적정성 : 적정

- 현황사진

포기조 2-3지	포기조 3-4지
포기조 3-7지	고장 내부반송펌프 예비기(3대중 1대 반출)

□ 사업비 적정성 : 자체심사 결과 반영

- 설계내역 검토결과

(단위 : 천원)

요청금액	조정금액	증감액	증감율	비 고
9,636	8,888	△748	7.8%	자체심사
․재료비 단가 및 재경비 조정

- 사업비 예산 현황

(단위 : 천원)

예 산 액	기요청액	금회요청액	잔 액	비 고
1,394,000	1,066,348	9,636	318,015	소규모수선비

□ 계약방법의 적정성

- 계약방법 : 전자공개수의계약(지역제한)

- 법적근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제20조제1항제6호(추정가격이 행정안전부령으로 정하는 금액 미만인 계약의 경우에는 법인등기부상 본점소재지)

- 참가자격 : 입찰공고일 전일 기준으로 주된 영업소를 수도권(서울, 경기)에 두고, 모터펌프(세부분류번호:40151513) 직접생산확인증명서를 보유한 업체

Ⅲ		조 치 의 견

□ 위 요청사업에 대하여 다음과 같은 조건으로 승인

□ 승인요청한 위 사업에 대하여 승인한 금액 이내로 발주

□ 중량물 낙하, 추락 등 안전사고 예방대책 수립 시행

□ 지침서에 제시된 조건에 따라 설치 후 시운전 결과 적정 이행여부

확인 후 준공처리

□ 중요 설비의 교체나 정비시 물재생센터 관리시스템에 입력 관리

붙임: 심사결과내역서 1부.  끝.