	서울대공원
수신자	(주)일승기계산업 대표 김병근
(경유)
제 목	예비준공검사 결과 이행 안내(해양관 기계설비 개보수공사)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리대공원과 계약체결하여 추진 중인 ‘서울대공원 해양관 기계설비 개보수공사’와 관련으로 ‘17.11.29. 예비준공검사를 시행하고 미시공 및 시공 부적합 사항에 대해 아래와 같이 안내하니 준공 전까지 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 내실풀 급･배기송풍기 및 덕트 도면 불일치로 재시공

나. 사육사 보일러실 급수･급탕관 배관 재질 불일치로 재시공 및 보일러 연도 마감 처리

다. 1층 복도 및 내실풀 덕트 디퓨저 미시공

라. 화장실, 샤워장, 조리실 배기덕트 및 배기팬 미시공

마. 기계실, 전기실 벽면 덕트관통 부위 방수 및 건축 마감 시공(설계변경 반영)

바. 바다사자 내실풀 작업 준공 이후 시공될 경우 시운전이행증권 및 이행확인서 제출.

사. 기계실 여과탱크 배관 수압 체크 사진 준공시 제출.  끝.

	서울대공원장
주무관	박도원		주무관	조대복		시설과장	11/30 오임석
협조자
시행	시설과-7607	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7423	/전송	02-507-7230	/		/	대시민공개