2017년 아리수품질확인제 수질검사

부적합시설 조치내역 결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이송기	이인형	전결 11/30 정의석

2017년 아리수품질확인제 수질검사 결과, 수질기준을 초과한 부적합시설에 대한 분석 및 조치결과를 아래와 같이 보고합니다.

2017.   11.  30

보고자  공업6급  이 송 기

□ 아리수품질확인제 수질검사 추진 개요

○ 추진기간 : 2017.2.27. ~ 10.31(8개월)

○ 추진목표 : 37,500가구

○ 검사대상 : 급수환경개선가구, 어려운 이웃, 다중이용시설, 희망가구 등

○ 추진방법 : 수질검사원 20명 채용하여 각 가정 무료방문 수질검사 및 홍보

□ 추진 실적

구분	계	검사가구			미검사가구
		소계	적합	부적합	소계	부재	거부
계	100,476	43,329	43,207	122	57,147	56,240	907
비율(%)	100	43.1	43.0	0.1	56.9	56.0	0.9

□ 부적합시설 현황 및 조치내역

○ 수질검사는 총 100,476가구를 실시하여 수질검사결과 개선대상 가구는 122가구(0.1%) 임.

○ 수질기준 초과 원인 : 초과가구 모두 옥내배관노후 및 정체.

○ 부적합시설 수질기준 초과 항목

- 2017년도 부적합시설 발생원인인 옥내배관 노후 및 정체로 인한 탁도초과

24가구(19.7%), 철초과 86가구(70.5%), 기타(맛,냄새) 12가구(9.8%)임.

구분	수질기준 초과 항목
	소계	탁도 (0.5NTU이하)	철 (0.3mg/L이하)	구리 (1mg/L이하)	잔류염소 (0.1mg/L이상)	기타 (맛,냄새)
계	225	40	164	0	0	21
2016년	103	16	78	0	0	9
2017년	122	24	86	0	0	12

○ 부적합시설 조치내역

- 2017년도 노후옥내배관 지원사업과 연계하여 대상(122가구) 모두를

옥내배관 개량하여 개선완료 하였음.

구분	개선대상	개선완료	개선내용
계	225	225	옥내배관 개량 223, 물탱크청소 1 고무호스제거 1
2016년	103	103	옥내배관 개량 101, 물탱크청소 1 고무호스제거 1
2017년	122	122	옥내배관 개량 122

- 따로붙임 : 아리수품질확인제 수질검사 부적합현황 및 조치내역 1부. 끝.