＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	북부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	통수전 수질검사결과 통보[번동 248-1번지 외 2개소 배급수관 정비공사]

1. 시설관리과-24944호(2017.11.30.)와 관련입니다.

2. 위 호로 요청한 『번동 248-1번지 외 2개소 배급수관 정비공사』 통수전 수질검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

○ 공 사 명 : 번동 248-1번지 외 2개소 배급수관 정비공사

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	검사 대상	검사일시	검 사 위 치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	번동 248-1 ~ 번동 14-7	2017.11.30. (14:00~14:15)	강북구 월계로 221 앞 소화전	0.25	0.15	적합
2	미아동 670-33 ~ 미아동 1261-357	2017.11.30. (14:35~14:50)	강북구 삼양로 130 앞 다용도밸브	0.17	0.15	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	윤희권		수질팀장	이인형		행정지원과장	11/30 정의석
협조자
시행	행정지원과-24423	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02)3146-3253	/전송	02)3146-3279	/	seoul0@seoul.go.kr	/	대시민공개