문서번호	기전설비과-9128
결재일자	2017.11.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
이상록		조성태	11/30 유성종
협 조
	기획예산과장			김형규
	재무회계과장			박병식
	주무관			박종석

- 암사1정수장 탈수설비 개량공사 -

사업추진 현황 및 설계변경 계획 보고

2017. 11.

상수도사업본부

【 생산부】

- 암사1정수장 탈수설비 개량공사 -

사업추진 현황 및 설계변경 계획 보고

암사1정수장 탈수설비 개량공사의 추진과 관련하여 암사정수센터의 요청사항 검토 및 사업추진 현황을 보고 드림.

Ⅰ		사업개요

◯ 사 업 명 : 암사1정수장 탈수설비 개량

◯ 사업목적 : 30년(1986년식) 이상 경과된 노후 탈수기 및                     기계·전기 부대설비 개량

◯ 사업기간 : 2017.10.10.~12.20.

◯ 참여업체 : 유천엔지니어링 외 4개사

◯ 총 계약금액 : 2,151백만원 (총 사업예산 2,800백만원)

◯ 계약건별 사항

계약건별	내 용	업체명	계약금액 (백만원)	비고
탈수기 제작설치	탈수기 6대 제작‧설치	유천 엔지니어링	1,421
약품투입기 제작설치	약품투입기 1대 제작‧설치	태하 엔지니어링	76	납품완료
슬러지펌프 제작	슬러지펌프 6대 제작	에스엠산업	36	납품완료
배관공사	슬러지펌프설치, 배관공사	서전 엔지니어링	395
전기공사	배선공사	서전 엔지니어링	91
계장공사	감시제어프로그램 변경	유진21	132

Ⅱ		사업추진 계획

□ 공정계획표

구 분		11월		12월
		4주	5주	1주	2주	3주
1	배관, 배선 작업
2	작업대 등 부대공사
			작업대설치	바닥면정비	에폭시도포
3	감시제어프로그램 수정
4	시운전 및 준공
		호기별 시운전		12/4~ 통합시운전		준공

◯ 공정계획 주요사항

- 11/27~12/01  호기별 시운전(기기 세팅값 확인 및 이상여부 점검)

- 12/04~12/15  현장제어실에서 통합 감시 및 운전 기능 점검

Ⅲ		암사 요청사항

□ 암사정수센터 요청사항

◯ 관련근거 : 탈수기 제작구매 설치 관련 의견 제출

암사정수센터 정수과-6373(2017.10.19.)

◯ 주요내용 : 탈수기 주변 작업대 확장 및 배관 정비

- 탈수기와 제어반사이 누락된 작업대(발판) 설치

- 산재된 슬러지 및 약품배관 정리, 불용배관 철거

□ 요청사항 검토

◯ 유지보수에 필요한 사항인 작업대를 추가 설치하고,

◯ 방치된 불용배관 등을 정비하여 현장 근무여건 개선이 필요함

Ⅳ		사업 실정보고

□ 검토항목 요약

계약 건별	연번	기존	변경(안)	사업비 증감 (천원)
탈수기 제작 설치	1	(신규)	슬러지 자동조절장치 1식	증) 40,151
기계 공사	2	슬러지, 세척수 배관교체	슬러지(100A×214m), 세척수배관(125A×91m) 등 교체 물량증가 및 불용배관(100A×309m) 철거	증) 71,640
	3	탈수기 주변 점검대 15.0톤 설치	탈수기~제어반 연결 점검대 물량(2.4톤) 증가	증) 28,104
		배관공사 소계		증) 99,744
전기 공사	4	배관배선설치	누락 제어용케이블 반영 배관배선물량 변경	증) 10,000
	5	판넬설치 및 물량변경	누락 현장조작반 설치 반영 조작용 판넬 물량 감량 조치	증) 5,000
		전기공사 소계		증)15,000
계장 공사	6	현장조작반 규격 및 물량 변경	기존 3회로 → 변경 6회로 SOL밸브제어반 감량 조치	감) 5,000
	7	솔레노이드밸브 규격 변경	기존 25A → 변경 65A	증) 2,500
		계장공사 소계		감) 2,500
		총 계		증)152,395

□ 세부사항 검토

1항) 탈수기 슬러지 자동조절장치– 증) 40,151천원

※ 탈수설비 개량 관련 암사 1차 요청사항(정수과-6373, 2017.10.19.) 및

암사 탈수설비 공사 진행현황 보고(기전설비과-8136,2017.10.24.)에        따라 검토 완료된 사항임.

2항) 슬러지, 세척수배관 등 물량증가– 증) 71,640천원

※ 탈수설비 개량 관련 암사 추가요청사항(정수과-7780, 2017.11.27.)

- 기존) 슬러지배관(100A×102m, 지하1층 및 지상2층분),

세척수배관(125A×11m) 및 각 배관의 부속교체

- 변경) 슬러지배관(100A×214m, 지하1층~지상2층 연결분),

세척수배관(125A×91m, ) 및 각 배관의 부속교체 추가,

슬러지이송펌프 흡입측 헤더 신규설치,

세척수 저류조 상단 불용배관 철거, 정비

- 사유) 설치 후, 30년 이상 경과되고 복잡하게 얽혀있는 각 종 배관류 정비를             금회 공사에 포함하여 정리하므로서, 노후 배관의 누수를 방지하고             불용배관 철거에 따른 시설 운용성 향상에 기여함.

3항) 작업대 물량증가– 증) 28,104천원

※ 탈수설비 개량 관련 암사 추가요청사항(정수과-7780, 2017.11.27.)

- 기존) 탈수기 주변에만 작업대 설치(설치물량 15.0톤)

- 변경) 탈수기와 탈수기 제어반사이 공간에도 작업대 추가 설치(2.4톤 증)

- 사유) 기존 설계 내역에 탈수기와 제어반 사이에 작업대가 연결되어 있지            않아, 설비 운용을 위한 제어반 조작이 곤란한 상황이므로, 작업대를            추가 설치하여 작업편의성 및 안전성을 높임.

4항) 배관배선 설치– 증) 10,000천원

- 기존) 모터전원공급을 위한 전원케이블 강제전선관으로 배관배선

- 변경) 강제전선관 배관을 케이블트레이를 활용으로 변경하고, 누락된 각종            제어용케이블을 포설을 위한 물량 변경

- 사유) 모터펌프별 강제배관을 케이블트레이를 통한 공통배관으로 변경하여             현장유지관리성을 향상하고, 각종 모터펌프 현장조작반 및 호퍼 등            부대설비 제어를 위한 제어용케이블을 포설하여 시설운영에 만전을            기하고자 함

5항) 판넬설치 및 물량변경– 증) 5,000천원

- 기존) 현장조작반 설치분 누락 및 모터냉각팬용 전원공급판넬 설치

- 변경) 현장조작반 설치 누락분 반영 및 모터냉각팬용 전원공급판넬 제외

- 사유) 현장조작반 운영을 위한 설치 누락분은 반영하고, 탈수기제어반에서             전원공급이 가능한 모터냉각팬용 전원공급판넬은 설치 제외

6항) 현장조작반 규격 및 물량 변경 - 감) 5,000천원

- 기존) 현장조작반 7면(1회로용 2면, 2회로용 3면, 3회로용 2면) 및                솔레노이드밸브 제어용 판넬 1면 설치

- 변경) 조작반 규격 및 물량 변경(2회로용 2면, 6회로용 2면) 및                    솔레노이드밸브 조작용 판넬 설치 제외

- 사유) 현장 운영 편리성 향상을 위해 규격 변경 및 노후 조작반을  교체하고,            탈수기 제어반에서 제어가능한 솔레노이드밸브 조작용 판넬은 설치 제외

7항) 솔레노이드밸브 규격 변경 - 증) 2,500천원

- 기존) 솔레노이드밸브(25A용) 6개 설치

- 변경) 솔레노이드밸브(65A용) 6개 설치

- 사유) 탈수기 배관 규격에 따른 솔레노이드밸브 규격 변경 필요

□ 검토 결과

◯ 관리 편의성 및 안전성 향상에 관련된 사용부서의 의견과      시공과정에서 발생된 물량변동분을 반영하고 추진하고,

◯ 증액분에 대하여 계약심사(또는 설계변경 심의위원회 개최) 후,     재계약하여 정산처리하고자 함

붙임 : 탈수기 제작구매 관련 암사정수센터 의견   2부.  끝