배수지 항 청소 후 수질검사 결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	이해원	12/04 이만기

대시민공개

	명에 따라 2017년도 하반기 용마배수지 항청소 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 12. 4
복 명 자 : 주무관 이 범 현

□ 공사현황

- 공 사 명 : 2017년 용마배수지 외 1개소 항 청소

- 공사일정 : 2017. 11. 21 ~12. 6

- 공사감독 : 시설관리과 노운학

□ 수질검사결과

- 검사대상 : 용마소배수지(2지)

- 검사일자 : 2017. 12. 4

- 검 사 자 : 이병주,이범현,박관우

- 수질검사결과 : 적 합

검사항목 (수질기준) 검사지점	잔류염소 (4.0mg/L이하)	탁도 (0.5NTU이하)	PH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)	동 (1mg/L이하)	망간 (0.05mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	비고
용마소배수지 2지	0.25	0.04	7.3	-	-	-	-	청소 전
용마소배수지 2지	0.26	0.06	7.2	0.00	0.00	-	-	청소 후

※ 청소전은 수질자동감시시스템 자료임

□ 조치사항

- 용마소배수지 2지에 대하여 항 청소 후 5항목(잔류염소, 탁도, pH, 철, 구리) 수질검사 결과 수질기준 이내로 적합하여 담수 및 통수토록 하였으며, 차후 수질에 이상이 있을 경우 수질팀으로 연락하여 재검사를 받을 수 있도록 안내하였음.  끝.