아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	광진소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	자체점검대상 표본점검 지적사항 처리 결과보고******

1. 관련근거

가. 본부 예방과-17551(2015.7.20.)호 『소방시설 자체점검업무 개선방안』

나. 본부 예방과-1703(2017.1.17.)호 『2017년 본부 소방특별조사반 운영 계획』

다. 본부 예방과-26673(2017.11.6.)호 『11월중 자체점검 표본점검 확인대상 선정 알림』
라. 예방과-27503(2017.11.16.)호『11월중 자체점검 표본점검 결과 알림******』

2. 위와 관련하여 자체점검 표본점검 결과에 따라 지적사항 조치결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 조치결과

대상명	불량사항		사전통지일	조치내역	비고
**** *************	소화 설비	○ 감시제어반, “저수조 저수위”감시등 점등상태 ○ 동력제어반, 스프링클러 충압펌프 “정지스위치”점등 불량	*********** ***** ******	**** **************
	경보 설비	○ 자동화재탐지설비 수신반 예비전원 불량 ○ 자동화재속보설비 119상황실 자동통보 불량
	피난 설비	○ 4층 및 3층 각 실 피난구유도등 추가설치

.  끝.

	광진소방서장
담당자	박민		검사지도팀장	노기오		예방과장	12/04 이재출
협조자
시행	예방과-25843	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 광진소방서 예방과(3층)	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02)452-3285	/전송	02)458-0119	/	minp119@seoul.go.kr	/	부분공개(7)