문서번호	시설과-3798
결재일자	2017.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장		동부공원녹지사업소장
강희진	代강희진	진병규		12/04 이용태
협 조

『보라매배드민턴장 CCTV 이설 및 선로정비』

2017. 12

동부공원녹지사업소

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『보라매배드민턴장 CCTV 이설 및 선로정비』

보라매배드민턴장 CCTV 위치 이설 및 선로정비를 아래와 같이 시행코자 현장확인 후 검토하고 보고합니다.

Ⅰ		배드민턴장 CCTV현황

○ CCTV 규격 : 200만화소 가동형

○ 감시범위 : 배드민턴장⇒동부녹지 청사 상황실로 전송(동축케이블)

○ CCTV 지지주 : 공원등 287번(배드민턴장 내) 등주 이용 설치

Ⅱ		현장확인 결과 문제점

○ CCTV 설치주 이설 필요(배드민턴장 1면 증설, 정자설치 등 정비)

○ CCTV 설치주 이설에 따른 선로(영상 전송선로, 전원공급 선로) 정비필요

Ⅲ		CCTV 정비 방안

○ CCTV 위치 : 안전체험관 뒤 둘레길 계단옆에 이설(⇒정자설치 위치확보)

○ 영상선로

- 278번주 카메라를 안전체험관둘레길 CCTV 광선로 이용 상황실로 전송

- 광네트웍기를 두던 조명제어반 신설 이동등으로 지중광케이블 65m 정비

- 지중선로정비로 짧은 광선로를 잇고 이음부를 레진충진한 박스 1개 지중설치

※ 광접속박스 지중매설 위치는 굴착작업 중 광케이블이 단선된 위치(안전체험     관 뒤 둘레길 계단 옆)에 설치

○ 전원선로 : CCTV전원선로를 정비하여 배드민턴장 조명제어반에서 공급

○ CCTV 감시범위 : 안전체험관⇒기상청 방향(배드민턴장 전체 감시 가능)

※ 등주 이설 및 배관 등은 ‘17년공원등 연간단가업체에 작업지시 시행 후 정산

Ⅳ		보고자 의견

○ 배드민턴장 증설 및 정비로 장내 시설 신설, 재배치에 따라 CCTV 이설이       불가피한 실정으로, CCTV 영상전송선로는 가까운 안전험관 뒤 둘레길          CCTV 광선로에 접속 이용하고, 전원공급은 신설 제작된 배드민턴장            조명제어반 내 CCTV용 단독 차단기에서 공급하게 정비하며, 현장작업은        우리사업소 CCTV 설치 및 보수등 실적이 많은 최저가 견적제시한             전문업체(영국전자 대표 김배훈)에 의뢰 처리코자 함.

Ⅴ		소요예산 산출

○ 소요자재 및 금액

품명	규격	수량	금액(원)	비고
광케이블	SM 4C	65m	173,654
전원케이블	2.5㎟*3C	65m	412,848
광접속기구	4포트	1개	119,034
광스위치	광4,UTP 4포트	1개	500,000
광접속비	4코아	2개소	373,568
터파기		4㎥	15,880
되메우기		4㎥	8,788
계			1,603,772

○ 예산과목 : 동부공원녹지사업소, 공워녹지관리수준향상및도시녹화지원, 공                  원녹지관리수준향상, 공원관리및도시녹화지원, 보라매공원시설                  물정비, 시설비및부대비, 시설비  끝.

CCTV 이설전위치(공원등283, 둘레길계단전방)	CCTV 전원공급분전반(배드민턴장 조명제어반)