	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	서울시 응답소 접수민원 현장 확인조사 결과 보고(호*트*)

1. 예방과-14906(2017. 11. 28.)호「응답소 접수민원 대상 현장 확인조사 계획(*****      *****」와 관련입니다.

2. 위와 관련 응답소 접수민원 대상 현장확인 조사결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 접수민원 현황

1). 민원신청인: ***(연락처: *************)

2). 민원대상: **********************************

3). 민원내용

민원①: 모텔 객실(505호) 내 스프링클러설비 미 설치 사항 소방법 위반 여부

민원②: 건물 1층~5층 계단에 피난장애 물품적치 및 계단입구에 가림막 설치된

사항의 소방법 위반여부 및 시정조치 요구

나. 현장확인

1). 확인자: 소방특별사법경찰관 2명, 소방특별조사요원 2명.

2). 확인일: 2017. 11. 28.(화) 16:30경

3). 확인결과: 본 민원대상은 1992.09.15.사용승인된 연면적1256.04㎡, 8/2층, 철근          콘크리트조, 위락시설 및 숙박시설 용도 건물로서 현장을 방문하여 관계자를 대동          하고 확인조사 한바, 소방관계법령 등의 규정에 적법하게 소방시설 등이 설치되어

있으며, 민원①에서 지적한 객실 505호실에 스프링클러설비가 설치되지 않은           사실을 확인하고 [NFSC 103]등 제반 소방관계법규를 검토한바 건축물 규모 및          용도 등의 기준에 따라 적용되는 소방시설인 스프링클러설비는 해당되지 않는 바

스프링클러설비의 미설치가 위법사항이 아님을 확인하였으며, 민원②:에서 지적한          사항인 건물의 피난계단에 피난장애 물품적치, 계단입구에 가림막(커튼) 설치사실           및 기타 소방시설의 유지·관리 부적합을 사항을 확인하고 관계법령의 위반사항에          대하여는 적법한 절차에 따라 행정처분(과태료 부과 및 시정조치명령) 등               의법 조치토록하고 소방안전관리자 등 관계자에게 화재예방을 철저히 할 수 있도록          소방안전 교육을 실시하였습니다.

3. 행정사항

가. 본 민원사무 처리와 관련하여 알게된 민원사항의 내용과 민원인의 신상정보 등이        누설되어 민원인의 권익이 침해되지 않도록 유의하고,

나. 민원처리 결과는 민원인에게 문자로 통지하고 종결하고자 합니다.

붙임 1. 응답소 접수민원[20171127902652 및 20171127902657(2017.11.27.)사본 각 1부.

2. 건축물대장(열람용) 사본 1부.

3. 민원대상(**********)현장확인 사진 1부.

4. 응답소 접수민원 요청사항 처리결과 알림(안) 각 1부.  끝.

담당자	황중연		위험물안전팀장	이경엽		예방과장	12/04 김두일
협조자
시행	예방과-15256	(		)	접수		(		)
우	03738	서울특별시 서대문구 연희로 182	/
전화	02-3144-1197	/전송	02-3141-3819	/	hjy8753@seoul.go.kr	/	부분공개(6)