문서번호	기전과-6604
결재일자	2017.12.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		임태수	12/05 이덕기
협조

도로 기전시설물 작업지시 계획(5차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 12.

남부도로사업소

(기  전  과)

도로 기전시설물 작업지시 계획

도로 기전시설물 점검 및 순찰 결과 안전사고 발생 위험이 있는 시설물에 대한 사전 보수를 실시 기전시설물 관리에 만전을 기하고자 함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2017년 도로기전서설물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사업체 : ******************

○ 공사기간 : 2017. 2.28 ~ 12.30

○ 공사금액 : *************

□ 작업내역

시설물명	점검내용	조 치 내 역	비고
난곡터널	노후 비상발전기 조작반 방치	기존 노후 조작반 철거 케이블 및 배관 등 정리
보라매고가	가로등 선로 절연불량 선로 차단시 전체 부점등 방지를 위해 가로등 격등 회로 구성필요	207~208번 구간 절연불량으로 선로교체 90~104번 구간 격등회로 구성 으로 전체구간 부점등 방지

□ 관련사진

난곡터널 조작반	보라매고가 격등회로 구성	보라매고가 절연불량

□ 향후계획

○ 위 사항에 대하여 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가) 업체에 작업 지시 후 조치코자 함.

- 소요금액 : *********

- 작업기간 : 2017.12.06.~12.18

○ 작업 완료후 설계변경 및 준공처리코자 함

붙임 : 작업내역서 1부.  끝.