문서번호	정수과-13401
결재일자	2017.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
김경진		최철웅	12/05 이성락
협조
	정수시설과장		유영춘

전기설비 안전진단에 따른

정수처리공정 정상복구 계획

2017. 12.

정  수  과

전기설비 안전진단에 따른

정수처리공정 정상복구 계획

취․정수센터 전기설비 안전진단에 따른 단전․복전시 원활하고 안전한 복구를 위해 추진계획을 수립 시행에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진개요

□  추진근거 : 정수시설과-10711(2017.11.14)

□ 2017 정수센터 및 취수장 전기설비 안전진단 실시계획

□  일 시 : ’17.12.07.(목) 13:00~15:30(2시간30분 단전)

□  장 소 : 취수장, 정수센터 제어실․공정별 현장

□  참여인원 : 44명

□ 정수과 : 30명

- 사무실(9)  : 정수과장, 직원 8

- 제어실(16) : 제어실장, 주간 C팀 5, 야간 B팀 5, D팀 5

- 실험실(5)  : 직원 5

□ 정수시설과 : 14명

- 담당자 양묘식외 4, 취수장 근무자(4), 설비관리실(6)

Ⅱ		시간별 조치사항

※ 정전 작업 진행 상황에 따라 변동 가능

□  정전전 사전조치(12.07[목] 09:00~10:45)

시간	조치사항	담당자
9:00	막여과(가압식) 운휴	고덕현
9:00	배출수처리시설 운휴	김선례·처리장 근무자
9:30	응집기 및 슬러지수집기 수동전환	중앙제어실
10:00	CO2 투입 중지 전염소 투입 중지	중앙제어실
10:30	공정별 현장 인원 배치	현장 담당 지정
10:45	취수장 및 정수장 준비 점검	중앙제어실

□  생산중단 조치사항(12.07[목]11:00~12:00)

시간	조치사항	담당자
11:00	취수펌프 1대 운휴 요청	상황총괄
	중앙제어실 착수정 유입밸브 제어	중앙제어실
11:03	취수펌프 2대 운휴 요청	상황총괄
	중앙제어실 착수정 유입밸브 제어	중앙제어실
11:05	취수펌프 3대 운휴 요청	상황총괄
	중앙제어실 착수정 유입밸브 제어	중앙제어실
11:10	1·2정수장 응집기 및 슬러지수집기 운휴	“
11:20	1·2정수장 약품투입기 정지	“
11:30	1·2정수장 여과지 유출유량 확인 ※잔류 유출밸브(10%) 수동 닫힘	중앙제어실, 현장 담당 확인
11:35	1·2정수장 활성탄흡착지 유출유량 확인	“
11:40	1정수장 중계펌프동 수위 확인후 펌프 운휴	“
11:45	1·2정수장 후염소 및 오존 투입 중지	“
11:50	1·2정수장 송수펌프 운휴 (정수지 수위확인(3.0M)후 순차적으로)	“
11:51	공업용수 정지	“
11:52	단전을 위한 현장 인원 배치상황 점검	상황총괄
12:00	단전요청	상황총괄

□ 생산 복구시 조치사항(12.07[목] 15:00~17:40)

□ 2정수장 생산 복구

시간	조치사항	담당자
15:00	취수장 점검 완료 및 복전 가능 확인	상황총괄
15:10	정수장 점검 완료 상황 확인	“
15:20	공정별 현장 직원 배치 및 현황 확인	“
15:30	취수장 복전 확인 후 정수장 복전 요청	“
15:31	공정별 현장배치직원 취,정수장 정상 복전 알림	“
15:35	취수펌프 1대 가동 요청	“
	중앙제어실 착수정 유입밸브 제어	중앙제어실
15:36	공정별 현장 배치 직원에 취수펌프 가동 알림	상황총괄
15:40	통합착수정 유량확인후 약품투입기 가동, 전염소투입	중앙제어실
15:45	취수펌프 2대 가동 요청	상황총괄
	중앙제어실 착수정 유입밸브 제어	중앙제어실
15:50	유량확인 후 급속혼화기 가동	“
	응집·침전 설비 가동	“
16:00	여과유입 유량 확인 및 유출개도 확인	“
16:20	오존 유입유량 확인 후 오존투입기 가동	“
16:30	활성탄지 유입유량 확인 및 유출개도 확인	“
16:40	정수지 유입유량 확인 후 후염소투입기 가동	“
16:45	송수펌프 운전, 공업용수 가동	“
	송수 잔류염소 체크	안기열, 김홍주
	각종 공정별 샘플링 펌프 가동확인	성창규, 안치화

※ 2정수장 모든 공정 정상 운전 확인후 1정수장 생산시작 준비

□ 1정수장 생산 복구

시간	조치사항	담당자
16:00	응집지 유입수로 플러싱 준비 확인 ※ 응집지 1지 수문 열림·2지~8지 수문 닫힘 확인	상황실
	1원수 밸브제어(열음) ※ 최소 개도 유지	중앙제어실
16:05	유량 확인후 1약품투입기 가동	중앙제어실
16:06	침전지#1지로 유입 확인 ※ 30분간 플러싱 실시	박태욱, 전진표, 유석진
16:36	침전지#1지로 유입밸브 닫음 ※ 유입수로 담수	박태욱, 전진표, 유석진
17:00	수로 담수확인후 전체지별 유입수문 열음	박태욱, 전진표, 유석진 설비관리실
17:05	응집기및 슬러지수집기 가동	중앙제어실
17:15	여과지 유입유량 확인 및 수위확인 후 유출밸브 수동제어 ※ 오존접촉지 바이패스 밸브 100% 열림 확인	중앙제어실, 현장담당 확인
17:18	오존 유입유량 확인 후 오존투입기 가동	중앙제어실
17:20	활성탄지 유입유량 확인 및 유출개도 확인	“
17:30	유량확인 후 중계펌프 가동	“
17:35	중계펌프 유출량 확인후 후염소투입기 가동	“
17:40	정수지 유입유량 확인 후 송수펌프 가동	“
	송수 잔류염소 체크	안기열, 김홍주
	각종 공정별 샘플링 펌프 가동확인	성창규, 안치화

Ⅲ		공정별 세부추진사항

□  이산화탄소 투입시설

구분	주요 작업내용 및 확인사항	담당자
정전 작업전	① 설비 가동중단 ② 탱크(1,2호기) 및 설비점검 (압력, 제어판넬, 기화기, 계통배관등)	① 중앙제어실 ② 최원섭
정전 직후	① 제어판넬 이상 메시지 확인 및 소거 ② 기화기 라인 밸브차단 및 점검	①~② 최원섭
정전 중	① CO2 설비 : 저압반 MCC, 분전반 점검 ② 탱크 저장소, 설비 이상유무 점검 ③ 탱크 압력점검	① 전기담당, 최원섭 ②~③ 최원섭
복전 직전	① 기화기 라인 밸브 개방 및 배관 압력점검	① 최원섭
복전 후	① 2정수 가동상태 및 각 설비 작동점검 ② CO2 투입상태 및 각 설비 가동확인 ③ 탱크, 감압변 압력 및 주계통 & 부속라인 점검	①~③ 최원섭

□  오존투입시설

구분	주요 작업내용 및 확인사항	담당자
정전 작업전	① 1정수 O3 설비 가동중단 시점협의 ② 1정수 O2 설비 가동중단 ③ 1정수 O2, O3 주계통 라인점검 ④ 2정수 O2 설비 가동중단 ⑤ 2정수 O2, O3 주계통 라인점검	① 실험실,제어실 ② 중앙제어실 ③ 최원섭 ④ 중앙제어실 ⑤ 현장담당
정전 직후	① 1정수 O3 제어판넬 이상 메시지 확인 및 소거 ② 1정수 O2, O3 라인점검 ③ 2정수 O3 제어판넬 이상 메시지 확인 및 소거 ④ 2정수 O2, O3 라인점검	① 최원섭 ② 최원섭 ③ 현장담당 ④ 현장담당
정전 중	① 1정수 O2, O3 설비 : 저압반 MCC, 분전반 점검 ② 1정수 O3 설비 : 특고압 설비 및 오존발생기 점검 ③ 1정수 탱크저장소, 지하설비 이상유무점검 ④ 2정수 O2, O3 설비 : 저압반 MCC, 분전반 점검 ⑤ 2정수 탱크저장소, 지하설비 이상유무점검 ⑥ 1, 2정수 산소 탱크 압력점검	① 전기담당,최원섭 ② 전기담당,최원섭 ③ 최원섭 ④ 전기담당,현장담당 ⑤ 현장담당 ⑥ 현장담당
복전 직전	① 1정수 O3 설비 가동시작 시점협의 ② 1정수 공기압축기 B호 수동 가동(5KG이상 충압) ③ 1정수 O2 및 O3 설비 라인점검 ④ 2정수 O2 및 O3 설비 라인점검	① 실험실,제어실 ② 최원섭 ③ 최원섭 ④ 현장담당
복전 후	① 1정수 오존발생기 기동 ② 1정수 오존발생상태 및 각 설비 가동확인 ③ 2정수 오존발생기 기동 ④ 2정수 오존발생상태 및 각 설비 가동확인 ⑤ 1,2정수 O2, O3 압력 및 주계통 & 부속라인 점검	① 중앙제어실 ② 최원섭 ③ 중앙제어실 ④ 현장담당 ⑤ 현장담당

□ 약품투입시설

구분	주요 작업내용 및 확인사항	담당자
정전 작업전	① 유입밸브 닫고 원수유량 0 → 약품펌프 가동 정지 ② 현장배치자 약품펌프 정지 및 약품 투입여부 확인	① 중앙제어실 ② 현장담당
복전 직전	① 약품펌프 및 투입라인 밸브 등 이상유무 확인	① 현장담당
복전 후	① 유입밸브 개방후 약품펌프 가동 ② 현장배치자 약품 정상 투입여부 확인(주입량 실측)	① 중앙제어실 ② 현장담당

□ 염소투입시설

구분	주요 작업내용 및 확인사항	담당자
정전 작업전	① 원수 중단 작업 시작 2시간 전부터 염소투입 증가 및 막여과 염소 투입(물) 중지 ② 20분 전에 전염소 인젝터 투입 가스 및 물 밸브 잠금 중화설비 히팅 전원 등 OFF ③ 정수지 입구 유입량이 3,500㎥/hr 이하일 때 후염소 급속교반기 가스 밸브 잠그고 물드레인 밸브 연 후 교반기 전원 OFF ④ 사용하고 있는 기화기 유출부와 감압 진공조절기 고압측 가스 유입 볼밸브를 닫음 ⑤ 긴급차단변, 기화기 2대 및 염소투입기 전원 OFF 온풍기 전원 OFF	① 중앙제어실 ② 안기열 ③ ~⑤ 현장담당
정전 직후	① Over Vent 되는 염소 누출에 대비 환기구 OPEN	현장 담당
정전 중	① 염소 누출 감시 및 사용 중인 기화기 내부 상승 압력에 주의(염소용기와 기화기는 서로 통하게 함) ② 칼키 보관 상태 등 파악	현장 담당
복전 직전	① 밸브 개폐 상태와 염소누액여부 등 확인	안기열
복전 후	① 1염소실 현장제어반에서 사용 중인 기화기의 수동 모드로 전환 후 ON버튼을 누름 2염소실 기화기는 제어실에서 전원 ON ② 1염소실 기화기 적정온도 65℃이상 되면 현장제어반에서 운전모드를 중앙으로 전환 후 제어실에서 ON 1염소실 벽체 기화기 온도센서 단자함 전원 ON ③ 현장제어반에서 긴급차단변 전원 ON ④ 투입기, 감압진공조절기 히팅 및 온풍기 전원 등 ON 염소투입기 밸브조치 → 전염소 투입 재개(물 밸브 먼저 열고 가스밸브 서서히 OPEN ⑤ 가변적인 정수지 입구 물량을 고려하여 3,500㎥ /hr이상 일때 후염소 교반기를 가동 → 후염소 투입 재개 (물 드레인 밸브 잠그고 교반기 가동, 가스 밸브를 점진적으로 천천히 개방) ⑥ 정수지 입구 잔류염소 농도가 낮으면 칼키 적정 투입 준비 ⑦ 염소투입기 흡입진공압 정상 확인.	① 안기열 ② 중앙제어실 ③ 안기열 ④ 안기열 ⑤~⑦ 현장담당

□ 배출수처리장

구분	주요 작업내용 및 확인사항	담당자
정전 작업전	① 정전 24시간전 한국환경공단에 온라인상으로 사유서 제출(TMS) ② 모든 설비 현장제어반 전원 차단 ③ 전기실 메인 차단기 전원 차단 ④ 취약지구(지하층) 누수 등 이상유무 확인 ⑤ 배슬러지지(배출수지) 및 농축조 이송펌프 및 밸브상태 점검	배출수처리장 근무자
정전 직후	① 전기실 메인 전원 차단여부 확인(전력량계 가동여부) ② UPS에 의해 가동되는 설비, 비상등 등 상태 점검 ③ 배슬러지지(배출수지) 및 농축조 이송펌프 및 밸브상태 점검	배출수처리장 근무자
정전 중	① 전기실 및 제어실 전원 차단 여부 재확인 ② 취약지구(지하층 등)의 이송펌프 및 밸브 등 확인 ③ 공기압축기 차단으로 인한 공압 차단 밸브 오동작 확인 ④ 배슬러지지(배출수지) 및 농축조 수위 및 계면 변화 확인 ⑤ UPS에 의해 가동되는 설비, 비상등 등 상태 점검	배출수처리장 근무자
복전 후	① 전기실 메인 전원의 복전 확인(전력량계 가동여부) ② 전기실 각 기기별 복전 및 이상유무 확인 ③ 벨트탈수기 등 각 설비별 현장 제어반 복전 및 이상유무 확인 ④ 배슬러지지(배출수지) 및 농축조 이송펌프 및 밸브 정상 가동상태 확인 ⑤ 배슬러지지(배출수지) 및 농축조 수위 및 계면 변화 등 정상유무 확인	배출수처리장 근무자

□ 막여과시설

구분	주요 작업내용 및 확인사항	담당자
정전 작업전	① 막여과 침지 가압 기기 장비류 운영 세팅 값 기록, 사진 촬영(fault시 활용) ② 막여과 침지 가압 가동 정지 작업 - 침지(hmi emstop, 응집지 샘플링 펌프 off, 스크린 off, 공압축기 off, 염소 off) - 가압(hmi 계열별 순차 off, 응집 침전 기기류 off, 섬유여과 off, 막유입 유출 밸브 잠금, 공압축기 off, 염소 off) ③ 가압, 침지 착수정 유입 밸브 잠금 점검	고덕현

구분	주요 작업내용 및 확인사항	담당자
복전 후	① 막여과 침지 가압 운영 세팅 값 이상 유무 점검 ② 가압, 침지 착수정 유입 밸브 open ③ 막여과 침지 가압 시동 작업 - 침지(응집지 샘플링 펌프 on, 스크린 on, 공기압축기 on, hmi가동, 염소 on) - 가압(공기압축기 on, 섬유여과 on, 응집침전 기기류 on, 막유입 유출 밸브 open, 계열별 순차 on, 염소 on) ④ hmi 계측값(pH, 탁도 등) 이상 유무 점검	고덕현

Ⅳ		행정사항

□  정수지, 배수지 및 공업용수 배수지 사전 최고수위 유지

□  야간 B팀 및 D팀 11:00 출근, 개인별 초과근무 사전 등재

□  정전 작업 참여자 대상 단톡방 개설 운영

□  작업 진척 등 각종 상황 실시간 공유

붙임 : 주요 공정별 직원 배치 및 담당 업무 내역 1부.  끝.