문서번호	원수관리과-2969
보존기간	년
결재일자	2017.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		원수관리과장
정인석		12/05 代김효준
협조	주무관		하수용
	주무관		이준수

구의펌프동 수중펌프 정비계획

2017. 12.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

구의펌프동 수중펌프 정비계획

구의펌프동 배관랑실의 수중펌프(0.95kW)에 고장이 발생하여 신속한 정비를 위해 수중펌프를 구매하여 자체정비 함으로서, 예산절감과 안정적인 취수시설 유지관리에 만전을 기하고자 함

구의펌프동 수중펌프 현황

구분	명칭	규격	수량	설치년도	비 고
구의계통	배관랑실 수중펌프	수중모터펌프 0.95kW 250ℓ/min × 14mH	1대	2010년

고장내용

구의펌프동 배관랑실의 배수를 위한 수중펌프의 임펠러 파손으로 토출불량

조치의견

구의펌프동 배관실에서 발생하는 물을 배출하는 수중펌프는 필수 설비이므로, 신속한 정상화를 위해 정비를 시행하고자 함

세부 추진계획

정비방법 : 필요자재 구매 후 자체인력 활용정비

자재구매

- 대상품목 : 수중모터펌프 (0.95kW) 1대

- 결재방법 : 법인카드 구매

- 소요예산 : 약500,000원

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수 및 취수비, 수선유지교체비, 수선유지비(기계설비 유지관리).  끝.