문서번호	정수과-6688
결재일자	2017.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	정수과장
임해기	12/05 서한호

배출시설 및 방지시설 운영일지(‘17. 12. 01～03.)

구의아리수정수센터

( 정  수  과 )

2017년            12월           01일        금요일      날씨 : 흐림

1. 배출시설 가동(조업) 시간대

시 간 대 구 분		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1차 농축조	PUMP1										102분
	PUMP2
	PUMP3										100분

2. 방지시설 가동 시간대(처리방법 : 물리화학적 처리방법)

시 간 대 구 분		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
배슬러지지	PUMP1										286분
	PUMP2										336분
	PUMP3										192분
우측 탈수기 1호			2.5m/min
탈수기 2호
탈수기 3호
좌측 탈수기 5호			2.5m/min
탈수기 6호
탈수기 7호

3-1. 용수 공급원별 사용량

항 목 구 분	전일지침(㎥)	금일지침(㎥)	취수량(㎥/일)	검침시간대
하천수			376,398	24:00

3-2. 폐수 배출량

시 간 대 구 분	전일지침(㎥)	금일지침(㎥)	수 량(㎥/일)	세정수사용량(㎥)
원폐수	176,580,713	176,583,905	3,192	850
방류수	47,064,179	47,067,402	3,223

4. 슬러지 발생량 및 처리량

슬러지케익 발생량	슬러지케익 반출량	슬러지케익 보관량(톤)	슬러지케익 함수율(%)	슬 러 지 반출장소	운반업체
1대 18.45톤	1대 18.45톤	-	67.5	쌍용양회(영월) 한일시멘트(단양)	욱성산업

5. 약품 사용량

약 품 명	입고량(kg)	약품사용량(kg)	잔고량(kg)	저장상태	장기보관여부 (6개월)	비고
폴리머 (유기고분자응집제)		10	3,600	양호	-

6. 방지시설 운영사항

1차농축조 계면수위(m)		2차농축조 계면수위(m)		2차농축조 슬러지수집기		공급슬러지 유량(m3)		전력 사용량(kwh)
A지	B지	A지	B지	A지	B지	A지	B지	금일	적산전력계
0.0	0.0	0.0	0.0	Torque 1,550	Torque 850	101	64	829	163,580

7. 수질오염물질 측정내용

항 목 구 분	외관(육안)	pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	분석일
처리전 원폐수 (농축조유입수)
처리후 방류수 (방류수)

8. 수질자동측정기기 측정사항

항 목 구 분	pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	비 고
방류수 수질기준	5.8~8.6	40	10
방류수	7.35	2.85	0.74

9. 방지시설 고장 유무

고장 시설	고장일시	고장상태	조업상태	비 고

10. 작업사항

- 탈수기 가동

- 1, 2차 농축조 슬러지 계면 측정

- TMS 수질측정기기 및 샘플링 배관 점검

- 1, 2차 농축조 세목스크린 점검

- 비상발전기 점검 및 탈수기동 환경정비 등

2017년            12월           02일        토요일      날씨 : 흐림

1. 배출시설 가동(조업) 시간대

시 간 대 구 분		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1차 농축조	PUMP1										63분
	PUMP2
	PUMP3										62분

2. 방지시설 가동 시간대(처리방법 : 물리화학적 처리방법)

시 간 대 구 분		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
배슬러지지	PUMP1										239분
	PUMP2										215분
	PUMP3										244분
우측 탈수기 1호			가동안함
탈수기 2호
탈수기 3호
좌측 탈수기 5호			가동안함
탈수기 6호
탈수기 7호

3-1. 용수 공급원별 사용량

항 목 구 분	전일지침(㎥)	금일지침(㎥)	취수량(㎥/일)	검침시간대
하천수			379,090	24:00

3-2. 폐수 배출량

시 간 대 구 분	전일지침(㎥)	금일지침(㎥)	수 량(㎥/일)	세정수사용량(㎥)
원폐수	176,583,905	176,586,851	2,946
방류수	47,067,402	47,070,318	2,916

4. 수질자동측정기기 측정사항

항 목 구 분	pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	비 고
방류수 수질기준	5.8~8.6	40	10
방류수	7.37	3.07	0.76

2017년            12월           03일        일요일      날씨 : 흐림

1. 배출시설 가동(조업) 시간대

시 간 대 구 분		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1차 농축조	PUMP1										62분
	PUMP2
	PUMP3										61분

2. 방지시설 가동 시간대(처리방법 : 물리화학적 처리방법)

시 간 대 구 분		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
배슬러지지	PUMP1										596분
	PUMP2										568분
	PUMP3										595분
우측 탈수기 1호			가동안함
탈수기 2호
탈수기 3호
좌측 탈수기 5호			가동안함
탈수기 6호
탈수기 7호

3-1. 용수 공급원별 사용량

항 목 구 분	전일지침(㎥)	금일지침(㎥)	취수량(㎥/일)	검침시간대
하천수			370,138	24:00

3-2. 폐수 배출량

시 간 대 구 분	전일지침(㎥)	금일지침(㎥)	수 량(㎥/일)	세정수사용량(㎥)
원폐수	176,586,851	176,593,083	6,232
방류수	47,070,318	47,076,816	6,498

4. 수질자동측정기기 측정사항

항 목 구 분	pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	비 고
방류수 수질기준	5.8~8.6	40	10
방류수	7.36	2.91	0.78

. 끝.