문서번호	운영과-11263
결재일자	2017.12.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
도형철		정종기	12/05 이인근
협 조
	주무관			박한수

2018년도 제2.3처리장 습식탈황설비 과산화수소 구매계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 12.

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

2018년도 제2.3처리장 습식탈황탑 과산화수소 구매계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 제2.3처리장 소화가스 습식탈황설비의 촉매제 재생용으로 사용되는 과산화수소를 구매하여 탈황탑 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

습식탈황설비 현황 및 공정

1

습식탈황설비 현황

시설명	형 식	용 량 (㎥/일)	수량	설치년도	탈황제	비 고
제2처리장	습식촉매산화법	20,000	1조	2009.09	습식탈황 촉매제
제3처리장	습식촉매산화법	20,000	1조	2010.10	습식탈황 촉매제

습식탈황설비 공정중 과산화수소 사용공정

- 과산화수소 기능: 과산화수소가 수중에서 분해되어 산소라디칼을 발생시키고     발생된 라디칼은 탈황촉매 재생에 활용

과산화수소 구매계획

2

사용량 및 구매요구량

시설명	과산화수소 구매요구량 (1년)			비 고
	월사용량 (㎏)	연간 사용량 (㎏)	구매요구량 (㎏)
소 계	6,200	74,400	74,000
제2습식탈황탑	3,100	37,200	37,000
제3습식탈황탑	3,100	37,200	37,000

구매물품

1. 품  명: 과산화수소

2. 구매량: 74,000㎏ ( 1년분 )

3. 규  격

- 농도       : 35wt%이상

- PH       : 1.5~3.0

- 유 리 산  : 500㎎/ℓ 이하

- 증발잔사  : 1000㎎/ℓ 이하

- 안정도    : 98.5% 이상

4. 성능확인: 납품시마다 제작사의 품질확인을 위한 시험성적서 제출

5. 납품방법: 분할납품

6. 계약기간: 계약일 ~ ‘18.12.31 (1년)

구매방법: 본청 계약심사과 계약심사 후 일반공개경쟁입찰

소요예산(예정): 42,180천원 (부가가치세 포함)

물 품 명	구매요구량(㎏)	단가(원/㎏)	소요금액(원)	비고
과산화수소	74,000	570	42,180,000	1년분

예산과목: 사업비용, 영업비용, 처리장비, 재료비, 약품비.  끝.