문서번호	정수시설과-9647
결재일자	2017.12.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
이해승		이흥수	12/05 代이흥수
협 조
	정수운영과장			代유재훈
	주무관			강석규

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

정수지 #9지 방수·방식공사 하자발생 보고

2017.  12.

광암아리수 정수센터

[정수시설과]

정수지 #9지 방수·방식공사 하자발생 보고

우 리 정수센터  정수지#9지 ↔  #10지 간  배관랑 신축조인트 바닥부위  누수 발생에 대하여 우선 조치하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ				공사개요

□ 공 사 명 : 광암정수장 정수지 내부 방수방식공사(#9)

□ 공사개요 : 바닥자기질타일 28,96.4㎡, 천장 및 벽체 폴리우레아 도박방식 5,570.2㎡

□ 공사기간 : 2016. 08. 12 ~ 2016. 12. 27

□ 계약금액 : 481,338천원

□ 계 약 자 :***************

Ⅱ				추진 경위

□ 2017. 12. 01(금) 10:00 : 공사중인 정수지 10호지에 바닥 물고임

□ 2017. 12. 01(금) 10:30 : 정수지 9호지, 10호지 사이 관랑실 물고임 발생

□ 2017. 12. 01(금) 10:30 ~ 2017. 12. 02(토) 00:05 : 관랑실 및 정수지 공사중인 10호지 바닥 퇴수완료

□ 2017. 12. 04(월) 09:00 : 배관 관랑실 물고임 재발생

□ 2017. 12. 04(월) 09:00 ~ 15:00

- 관랑실 물고임 배수작업 완료

- 배수작업 후 점검결과 #9지 바닥 신축죠인트 부위 누수 확인

#9,10지 관랑실	누수 부위 시료채취	신축조인트 누수부위

□ 9호지와 10호지간 배관 관랑실 바닥 신축이음 부위 누수 발생이 원인으로 잠정결론(육안확인)

※ 입회자 : ㈜세진SMC 유동열(패널), ㈜JS기술 임환명(도막)

Ⅲ				행정 사항

□ 정수지 #9지→#2지로 펌프이용 이송 및 #9지 운영중단(정수운영과 통보)

□ 시공업체 하자발생 공문시행

□ 전문가 초빙 하자발생 정확한 원인 분석시행(시공업체)

□ 금년도 시공중인 정수지 10호지 금년도 정상 준공예정. 끝.