문서번호	급수운영과-33432
결재일자	2017.12.8.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
박경원		유명은	12/08 김정수
협 조

남부순환로 D900mm 수계전환 대비

시설물(공기밸브) 설치 및 관상태 확인 계획

2017. 12

강서수도사업소

(급수운영과)

시설물(공기밸브) 설치 및 관상태 확인 계획

구로구 구로1동(금천1-1중블록) 지역 수계전환(당초 금천→변경 신정배수지) 계획에 따른 남부순환로 D900mm 상수도관 통수에 대비하여, 원활한 급수공급을 위하여 아래와 같이 공기밸브 설치코자 합니다.

2017.   12.   8.

보고자  시설7급  박 경원

□ 중블록 현황

블록명	금천1-1중블록
급수구역	구로구 구로1동 지역	인구수	23,985명		가구수	7,995가구
주요 배수관	D500mm	지반고(m)		최저	9	최고	11
지역특성	다량급수처(아파트) 밀집지역

□ 향후 급수운영(수계전환) 계획

○ 당초 : 금천배수지 수계

영등포 정수센타 (제2정수장)	송수관 ⇒ D1500mm	금천 배수지 (6만㎥)	D900mm ⇒ SP(1982)	D500mm ⇒ DCIP(2000)	급수구역
					구로구 구로1동 일대

○ 변경 : 신정배수지 수계

영등포 정수센타 (제1정수장)	송수관 ⇒ D1500mm	신정 배수지 (5만㎥)	D900mm ⇒ SP(1982~2012)	D500mm ⇒ DCIP(2000)	급수구역
					구로구 구로1동 일대

○ 수계전환 현황도

□ 변경 시기 : ‘18년 부터 단계적 시행

○ 년차별 관로정비(노후관 개량 및 비상 급수관로)

○ 안양천 하부 D900mm 상수관 이설, D900mm(1982/SP) 배수관 정비

□ 문제점 : 통수 및 급수운영시 관 취약부(하월구간) 보호를 위한 시설물 없음

○ 안양천 제방 및 남부순환로 교차도로 단차에 따른 관로구배(하월구간)가 급격하게        변하는 구간이 있으나,

○ 일부 하월구간 내(안양천 개봉동 방향) 통수 및 향후 급수운영시 공기 급,배기 기        능을 위한 공기밸브가 없음(위치도상 ③부위).

○ 위치도

[※목감천 하월부 시,종점부(연번 ①,②) 및 안양천 종점부(연번 ④)에 공기변 기 설치됨]

□ 대 책 : 하월구간 시점부에 공기밸브(D300mm) 설치 (위치도상 ③부위)

□ 기타 사항

○ 상기 구간 내 D900mm관(1982/SP)이 ‘18년 송배수관 정비대상으로, 정비공법 선정        을 위한 관 내부 내시경 촬영 및 관 상태 확인을 위한 시편이 필요한 실정으로,

○ 공기밸브 설치시 관내부 내시경 촬영 및 D900mm관 시편 채취토록 ‘17년 단가계약 시       공사인 세화건설(대표 김장원)에 작업지시 하여, 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

- 공사개요 : ①D=300mm 공기밸브 설치, ②내시경 촬영, ③관시편 채취

- 소요예산 : 6,500천원

- 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비  끝.