문서번호	설비부-20877
결재일자	2017.12.8.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		오삼록	12/08 권오식
협조

『덕수궁 돌담길 경관조명 개선공사』

설계변경 사항 검토보고

2017. 12.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『덕수궁 돌담길 경관조명 개선공사』

설계변경 사항 검토보고

『덕수궁 돌담길 경관조명 개선공사』의 감리자로부터 제출된 전기공사 설계변경 사항에 대하여 검토 보고함.

1		공사개요

□  규    모 : 조명등기구 신설 203개, 기존 등기구 철거 162개

□  공사기간 : 2017.09.13 ~ 2017.12.12

□  *************************************

□  **************

□  감 리 사 : ㈜다우티이씨

2		관련근거

□ 2017-22호(`17.12.07) : 감리사 설계변경 검토보고

3		설계변경 내용

□ 주요 변경내용

공 종	당 초	변 경	증감금액
조명기구 설치공사 (화강석 설치공사)	돌담길 담장에 400mm 이격하여 보도블럭면에 맞추어 지중매입 시공	담장 경계석면에 칼블럭으로 지지하고, 노출부위는 화강석으로 마감처리	증)18,218
분전반 및 간선공사	분전반 4면 집중설치	분전반 분산설치하여 케이블 물량 및 규격 감소	감)54,761
보도블럭 철거 및 터파기공사	돌담길 담장 경계석에서 터파기 400mm, 보도블럭 철거 800mm	기존배관 철거 불가하여 터파기, 보도블록 걷기 폭 증가	증)1,691
폐기물처리비용	폐기물 운반비만 반영	폐기물 처리비용 반영	증)500
단방향 점멸기	기존 점멸기 재사용	단방향 점멸기 증)1개	증)458
안전펜스 설치	안전펜스 50개	안전펜스 90개	증)2,194
계 (직접비)			감)31,443

□ 변경 사유

○ 조명기구 설치

- 조명기구 시연 시공 결과 보도블럭 철거 후 1~2cm 하부에 돌담길 담장               기초가 발견되어 설계 원안대로 지중매입 시공 불가

○ 분전반 및 간선공사

- 설계 원안은 분전반 4면을 조명기구 193번 위치에 설치되어 있었으나 설치공간        부족, 전압강하 고려 분전반 분산 설치.

○ 보도블럭 철거 및 터파기공사

- 기존 케이블 매설(철거분) 위치가 경계석에서 1.2m 이격되어 있어 보도블럭 철거        및 터파기 물량이 증가됨.

○ 폐기물 처리비용

- 당초 설계는 폐기물 운반비만 반영되었으나, 폐기물 처리비 반영 필요

○ 자동점멸기 반영

- 기존 자동점멸기 확인결과 노후화(2005년 설치) 되고, 작동이 안되어 점멸기 신설

○ 안전펜스 추가 설치 반영

- 관리청(중구청) 보도복구 전까지 펜스 철거를 할 수 없으므로, 펜스 추가 설치하여        경관조명기구 철거 및 신설 진행

□ 공사비(도급비) 변경금액

당 초	변 경	증감액
금216,384,041원	금178,849,000원	감)37,535,041원

□  건설사업관리기술자 의견

○ 현장 여건 변경으로 인한 내역, 물량, 단가산출 등 변경사항을 검토한           결과 적정한 것으로 판단됨.

4		보고자 의견

□ 위 설계변경 사항은 지장물 저촉에 의한 경관조명 등기구 시공방법        변경, 유지관리 편의성(케이블 길이 및 규격 감소)을 고려한 분전반 분산          설치, 기타 현장여건을 반영한 사항으로 설계변경 사항이 적정하므로 변경         계약 추진코자 함.

붙임 : 1)감리단 공문 1부.

2)설계변경 내역서 1부.

3)제비율 검증대장 1부. 끝.