문서번호	정수시설과-4823
결재일자	2017.12.8.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
이형문		김현철	12/08 김석정
협조

2017년 4/4 분기

전식방지설비 측정 점검결과 보고

2017. 12.

뚝도정수센터

[정수시설과]

2017년 4/4 분기

전식방지 측정 점검결과 보고

우리 정수센터 송수 및 구내배관의 전식 방지설비에 대한 정기점검을 실시하고 그 결과를 아래과 같이 보고 드림

Ⅰ		전식방지 설비현황

구 분	장 소	전기 방식			설치년도
		형식	입력(용량)	출력
송수관로 **************	송수펌프실앞	외부전원법	AC220V (2.5KA)	DC60V 30A	2012. 05
회수관로 ******	약품투입동옆	외부전원법	AC220V (1.5KA)	DC60V 30A	2012. 05
송수관로 ************** *******	제2여과지앞	외부전원법	AC220V (8A)	DC60V 5A	2011.12
송수관로 ************** *******	중계펌프장앞	외부전원법	AC220V (8A)	DC60V 5A	2011.12
회수관로 ************	배출수처리장 후면	외부전원법	AC380V (3.8A)	DC60V 30A	2015.01

Ⅱ		점검 개요

○ 일    시 : 2017. 12. 7(목)

○ 점 검 자 : 고압전기전문경력관다군 이형문, 전기7 조형섭

○ 점검장비 : 멀티테스터기

○ 점검방법 : 자체점검(수리반)

○ 기록 보관

Ⅲ		점검 결과

○ 4/4분기 전식장비 전위수치 측정결과

연번	측 정 위 치	측정전위수치(평균치)		점검결과	비고
1	송수펌프실 앞	- 900㎷		정상	정상수치 -850㎷이하
2	약품투입동 옆	- 987㎷		정상
3	제 2여과지	①착수정 앞	- 1071㎷	정상
		②축구장 앞	- 1710㎷
4	중계펌프장	①중계펌프장 앞	- 955㎷	정상
		②바이패스밸브 앞	- 1721㎷
5	배출수처리장 후면	- 951㎷		정상

Ⅳ		기대 효과

○ 송수 및 구내배관의 부식 예방으로 내구연한 증대

○ 송수관로의 효율적관리로 안정적인 아리수 공급

○ 체계적 구내배관 관리로 유효율 제고

붙임 1. 점검변경 양식 각 1부.

2. 4/4분기현장점검 사진 1부. 끝.