	도봉소방서
수신	소방청장(화재예방과장)
(경유)
제목	스프링클러설비의 화재안전기준에 관한 질의

1. 스프링클러설비의 화재안전기준 관련입니다.

2. 특정소방대상물에 대한 소방특별조사시 ‘스프링클러설비 수원 미확보’ 지적사항과 관련하여 공사·감리업체의 이의가 제기되어 다음과 같이 질의하오니, 빠른 시일 내 회시 하여 주시기 바랍니다.

현 장 사 진

(질의) 스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC103) 적용 검토

가. 질의요지

○ 수원 확보와 관련하여 NFSC103 제8조 제3항 제1호의 단서를 보면 『스프링클러설비의 기동장치의 조작과 동시에 다른 설비의 용도에 사용하는 배관의 송수를 차단할 수 있거나, 스프링클러의 성능에 지장이 없는 경우에는 다른설비와 겸용할 수 있다』고 규정되어 있음.

○ 화재안전기준에는 다른설비가 소방용 설비만을 의미하는지, 생활용 설비등 기타설비를 의미하는지에 대한 규정이 없고,

○ 스프링클러설비의 화재안전기준 해설서(p131)에는 다른설비가 소방설비에 국한되고 일반급수설비와의 겸용은 인정되지 않는다고 해설되어 있으나 해설서 개요에 다툼의 기준으로 사용할 수 없다하여 질의 함.(붙임 참조)

나. 대립되는 의견 및 이유

○ 갑설 : 스프링클러설비의 수원은 전용으로 하거나, 흡수배관의 흡수구를 다른설비의 흡수구보다 낮게 설치하여야 하나, 동일선상인 생활용수 배관에 연결하여 설치하였음.

또한, 스프링클러설비의 급수배관은 전용배관으로 해야 함. 다만 다른설비의 용도에 사용하는 배관의 송수를 차단 할 수 있을 경우 겸용할 수 있으나 일반 급수설비와의 겸용은 인정되지 않으므로(스프링클러설비의 화재안전기준 해설서 131P) 화재안전기준에 맞지 않다.

○ 을설 : 스프링클러설비의 배관을 생활용수 배관에 연결 및 시공하여 수원 미확보라고 지적된 사항에 대하여, 스프링클러설비의 수원확보방법은 여러 가지가 있으며 그 중 화재안전기준(NFSC 103)제8조 제3항 제1호 단서에 따라 스프링클러 기동장치의 조작과 동시에 다른설비(생활용수펌프)의 송수를 차단하는 방법 및 소화유효수량 도달 전에 자동으로 다른설비(생활용수펌프)의 송수를 차단하는 방법을 적용하여 시공하였으므로 화재안전기준 위반이 아니다.

※ 을이 주장하는 스프링클러의 수원확보 방법

① 소화설비 급수배관의 위치를 생활용수설비의 흡입측 유효수량 이상 이격하여 설치

② 저수조 내부에서 생활용수설비의 급수배관을 연결하여 흡입구를 올리는 방법

③ 사수방지설비를 적용하는 방법

④ 화재안전기준(NFSC 103)제8조 3항1호 단서규정에 의거 스프링클러 기동장치의 조작과 동시에 생활용수배관의 송수를 차단하는 방법

붙임 스프링클러설비의 화재안전기준 해설서 1부.  끝.

	도봉소방서장
담당자	강태훈		검사지도팀장	이승오		예방과장	12/11 이상일
협조자
시행	예방과-15438	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02)3493-1813	/전송	02)3491-6119	/	jiny0212@seoul.go.kr	/	대시민공개