문서번호	급수운영과-22640
결재일자	2017.12.12.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강남수도사업소장
고태우		박희철	12/12 代김인웅
협조

명품 아리수 명품 강남수도

SH 세곡2 보금자리주택 지구내 상수도 시설물 인수인계를 위한 합동점검 결과보고

2017. 12.

강남수도사업소

급수운영과

SH 세곡2 보금자리주택 지구내

상수도 시설물 인수인계를 위한 합동점검 결과보고

SH공사에 시행중인 세곡2 보금자리주택 지구내 상수도관 부설이 완료됨에 따라 상수도 시설물 인수인계를 위한 합동점검을 시행한 결과 지적사항에 대하여 보고코자 함

사업명 : SH공사 세곡2 보금자리주택지구 조성공사

□ 위 치 : 강남구 수서동, 자곡동, 율현동 일대

□ 사업기간 : 2011.12.05. ~ 2017. 하반기

□ 입주세대수 : 4,344세대(공동주택: 4108, 도시형생활주택:100, 단독주택:136)

□ 사업면적 : 771,207㎡

□ 공사개요

- 관    로 : D=80~300㎜, L=5697.81m

- 제수변 : 141개소, 소화전 : 34개소

상수도관 합동점검반 편성

- 점검일 : 2017. 11. 21(화)~ 11.28(수)

- 점검자 : 본부 배수과 2명 , 수도사업소 : 4명 (담당자 및 직반장외 3명)

SH공사    : 5명(공사담당자 및 현장소장등)

상수도관 공급관로 합동점검 결과

□ 현장 조사결과 지적사항 (별첨참조)

연번	계	제수변	공기변	이토변	기타	비고
건수	17	12	2	2	1

□ 상수도 제수변 설치상태(전, 중, 후)

- 원형철개 부적정 시공 보수요청(Ø100~300mm) 및 변실내 청소시행

- 제수변실 침수부분 누수확인 및 양수작업 실시

- 기존관 폐쇄 및 변실철거(Ø200×80mm)

- 보행자의 안전위험으로 인해 세곡2 북측 지구 분기밸브 주변 재시공 요청

□ 급수협의사항 이행여부

- 사업시행자에 원인자 부담금 부과예정(관로세척비, 관로측량(세계측지계 GIS)설치등)

- 상수도 시설물 조사표(밸브등)작성

향후대책

□ 세곡2보금자리주택 지구 상수도관 합동점검 시 지적사항은 SH공사에 통보하여 보완조치 요구 시행

□ 지적사항 및 제반사항이 완료 될시 인수인계 완료

첨부 : 1. 강남보금자리 세곡지구 지적사항 1부.

2. 강남보금자리 세곡지구 지적사항 사진 1부.

3. 상수도 시설물 조사표 현황 1부. 끝.