문서번호	민방위담당관-19553
결재일자	2017.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	비상대비팀장	민방위담당관
권순관	한영호	12/12 고영대

충무시설 등기구(LED)설치완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 12.

비상기획관

(민방위담당관)

충무시설 등기구(LED)설치완료 보고

충무기밀실 및 통합방위상황실의 조도 향상과 비상시 원활한 임무수행 여건 보장을 위하여 등기구(LED 및 비상등)를 교체하고 그 결과를 보고드림

관련근거

❍ 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부2014-95호)

❍ 소방설비 기술기준에 관한 규칙 제108조의2(비상조명등)

등기구 현황 및 개요

❍ 등기구 현황

계	구 분	통방상황실	기밀실	문서실외	복 도
169(등)	일반등(139)	59	33	20	27
	비상등 (30)	12	3	7	8

❍ 개요

- 총무과와 협의후 우리부서 고충사항인 등기구(T5)를 LED로 교체

- 공사업체 작업시 총무과와 민방위과 합동 감독

충무시설 비상등 교체사유

❍ 밧데리 내장용 비상등이 밧데리 방전에 따른 기능 상실

❍ 비상용 형광등 내구연한 도래 및 노후

❍ 전시·비상시 원활한 업무진행 및 상황전개 필요

조도측정 개선사항(전·후)

구 분	등 밑	등과 등사이	사각지대
교체전 조도(LUX)	364	351	277
교체후 조도(LUX)	1,140	706	433
조도개선(%)	313	201	156

등기구 교체 비교(충무기밀실)

교체작업 전	교체작업 후

행정사항

❍ 추가 시설 필요시 총무과와 협의후 추진

❍ 등기구(LED) 하자시 총무과와 협의후 교체