특수장소점검확인서[****〕

**************	***********************
******************	*******************
**************	************
*****************************.)	***************

소방시설	지적내역	조치사항	보완기간	확인결과	비고
소화기구	1. 다음장소 수동식 소화기 충압불량 - 6층 609호실앞, 물리치료실앞	비치요함	11.23 ~ 12.12	완비
소화설비	1. 주펌프 동력제어반에서 수동기동 안됨 2. 다음장소 알람밸브 경보정지밸브 폐쇄상태(개방시 동작) - 지하1층 기계실2	정비요함
경보설비	1. 다음장소 수신기 도통시험시 단선확인 - E/V 신관 2. 다음장소 감지기 작동불량 - 7층 일반촬영실안 x-ray 촬영실 1개소 - 5층 505호실 3. 다음장소 발신기 위치표시등 점등불량 - 2층 소화전 2-1 4. 다음장소 감지기 선로단선 - 지하1층 사무실옆 창고(캐비넷옆)	정비요함
피난설비	1. 다음장소 완강기 옆 창문 파괴장치 미비치 - 6층 중앙계단	정비요함

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	박희춘		유용석		12/13 김연경
협조	김기환