문서번호	도시철도설비부-14989
보존기간	년
결재일자	2017.12.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관			송변전과장				도시철도설비부장
이재영		김영수				12/13 구자훈
협조

『서울지하철9호선연장건설(3단계) 1구간』

송변전공사 설계변경 보고(총차, 2차)

2017. 12

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

『서울지하철9호선연장건설(3단계) 1구간』

송변전공사 설계변경 보고(총차, 2차)

서울지하철 9호선 연장건설(3단계) 1구간 송변전공사」시행 중 시스템분야  감리단의 “설계변경” 보고에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다.

Ⅰ		공사현황

○ 공사개요

- 공 사 명 : 서울지하철9호선연장건설(3단계) 1구간 송변전공사

- 공사규모 : 수전선로공사 3.28km, 변전설비 2개소, 송배전선로 6.07km

○ 계약현황

- 공사기간 : 총차 : 2015.08.20. ~ 2018.02.04.

2차 : 2016.12.01. ~ 2018.02.04.

- 계약금액 : (총차)5,885,612천원, (2차)4,885,612천원.

- 계 약 자 : 거성일렉콤(주) 박설래 외 1인

○ 책임감리단(송변전) : 세종기술(주)

Ⅱ		주요 설계변경

□ 물량 증․감에 의한 설계변경                            (단위 : 천원)

구 분	설계변경 주요내용	증·감 액
합 계	설계변경 + ESC	-10,439
소계	설계변경(ESC 제외)	-156,692
수전선로	1. 931변전소 수전선로 설치공사(도로굴착⇒한전전력구 사용) - 동심중성선(22.9kV 400㎟)외 351m감소 - 파상형 경질폴리에틸렌 전선관 : 1,720m감소 - 파스콘트로프(TU 210S 외) 632조 증가 2. 935변전소 수전선로 공사 - 동심중성선(22.9kV 325㎟)외 390m감소 - 파상형 경질폴리에틸렌 전선관 : 65m감소 - 자동소화기(한전전력구 고체에어졸 850g) 9개 추가	-247,641 -20,428

구 분	설계변경 주요내용	증·감 액
변전소	3. 931변전소 케이블 PIT 설비공사 - 케이블 PIT 증설 52.4m(전차선 급전선 케이블 루트 확보) 4. 991,935변전소 전력간선 설비공사 - HFCO 케이블(6/10kV 400㎟) : 179m 감소 - 케이블 트레이(300x300x2.3) 45m 증가 - 케이블 단말처리재(6.9kV 400㎟) 44kit x2개 변전소 추가 5. 931,935변전소 에폭시 바닥 치핑공사 - 931변전소 93.5㎡ - 935변전소 76.4㎡ 6. 931,935변전소 제어케이블 공사 - 931변전소(0.6/1kV HF-CCO-SB2C 2.5㎟) : 1,319m증 - 935변전소(0.6/1kV HF-CCO-SB2C 2.5㎟) : 1,576m증 7. 931,935변전소 자동소화기장치 설치공사 - 931변전소 정류기반, 정류기용TR 자동소화장치 6set 증 - 931변전소 정류기반, 정류기용TR 자동소화장치 6set 증 8. 차수벽~929변전소 트로프 뚜껑 여닫이 공사 - 기존 트로프 뚜껑 여닫이 : 2,577m반영	8,832 19,435 5,105 40,687 29,282 6,265
연락송배전	9. 935변전소 연락 송배전 설비공사 - 1구간 1,2호계 케이블 150㎟ 408m 2구간으로 변경(감) - 케이블 90~150㎟ 596m반영(증) - 하부 PIT 변경 추가	1,771
물가변동 (ESC)	10. 물가변동 증·감 액(설계변경전 당초 조달검토 : 150,361천원)	146,252

Ⅲ		감리단 검토의견

○ 현장여건 변화 및 발주처 업무지시에 따른 물량 증감에 대하여 내역변경을 통해 설계변경 후 재 계약 추진함이 타당함

○ 서울지하철9호선연장건설(3단계) 1구간 송변전공사의 931변전소 수전선로 외 8건을 검토한 결과 수전선로 루트변경 및 설계 누락, 증·감 사항이 발생함에 따라 단가산정 적용 등 설계심의 결과를 포함 반영하였음

○ 보험료,안전관리비,가설사무소 비용은 향후 공사 준공시 정산 코자함.

Ⅳ		검토의견 및 조치계획

○ 상기 설계변경 감리단 검토의견이 적정하고, 우리본부 요구 및 당초 설계 미 반영된 사항으로  설계변경 사유로 적합하고,

○ 설계변경 심의위원회(소위원회) 검토의견을 반영 하였으므로 설계변경 시행 및   재 계약 시행코자 함

○ 설계변경 증․감액

(단위: 원)

구 분		변 경 전	변 경 후	증․감 액	비고
총 차		5,885,611,900	5,875,172,000	감10,439,900
1 차		1,000,000,000	1,000,000,000	-	기 준공
2차	소 계	4,885,611,900	4,875,172,000	감10,439,900
	2차	4,885,611,900	4,728,920,000	감156,691,900	금회변경
	ESC(물가변동)	-	146,252,000	증146,252,000	ESC반영

※ 당초 ESC금액은 150,361,000원(조달청 검토금액) 임.

붙임 : 1. 감리단 요청문서 및 검토의견서 각 1부.

2. 설계변경 내역서(총차,2차) 각 1부.

3. 설계도서(도면,총차분,관련근거 등 별도보관) 각 1부.  끝.