문서번호	인재기획과-18118
결재일자	2017.12.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설재무팀장	인재기획과장
장재원	代이종무	12/13 代오세우
협 조
	주무관		유인남
	주무관		안세창
	주무관		강태인

2017년 하반기 청사 전기설비 안전점검 결과 보고

2017. 12. 12.

(인 재 기 획 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2017년 청사 전기설비 하반기 안전점검 결과 보고

우리 원내 전기 안전사고를 예방하기 위해 전기시설물의 안전점검을 실시한 바, 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		점검개요

□ 대 상 : 조명등 등 청사 모든 전기시설물

□ 기 간 : 11월 15일 ~ 11월 30일(12일간)

□ 점검자 : 전기안전관리자 안세창외 3명

□ 주요 점검 내용

○ 선로 절연저항측정 및 차단기 점검

○ 접지저항 측정

○ 볼트체결상태, 부점등, 시설물 파손 및 미관저해 등 육안 점검 사항

○ 기타 안전에 관한 사항

Ⅱ		점검결과

□ 점검결과 개요

○ 전기시설물 78개소 1169회로 점검

○ 모든 전기선로의 절연저항이 기준치에 미흡한 것은 없으나 지속적으로 관찰 및 점검이 필요한 곳이 3개소 있음.

- 다솜관 1층 P-K 식당 콤베어전원 선로

- 4층 10,11,12강의실 선로

- 운동장 3번 조명탑 A, B 케이블

○ 전력관리시스템 관리용 UPS 불량 : 교체 요망

- PLC전원 직접 연결로 임시 조치

○ 정비 및 조치방법

- 단순 보수사항은 자체 정비하였음(2017.11.15. ~ 12.11)

- 자체정비가 어려운 사항은 외부 전기전문업체로 하여금 정비토록 함.

□ 점검 사진

전기실 비상발전기 점검	배드민턴장 분전반 내 벌집 제거		전력관리시스템 관리용 UPS 고장으로 PLC전원 직결

□ 점검 및 조치결과

전기 시설물 (분전반)	점검결과	조치결과
다솜관	1) 여자사워실 기존전등 등기구 노후로 철거후 LED40W 등기구 설치작업 2) 1층 P-K 식당 콤베어전원 선로절연(측정값:1.5[㏁]) 3) 4층 10,11,12강의실 절연(측정값:1.5[㏁]) 4) 2층, 3층 노후환풍기 점검결과 : 소음과 진동으로 교체 요망 5) 숙소 직부등 LED15W 불량교체 등 점검	1) 교체완료 2) 계속 점검이 필요함 3) 계속 점검이 필요함 4) 추후교체 예정 5) 완료
배움관	1) 2층 채용과 사무실 직부등 LED15W 불량 : 1개 평판등 LED27W 불량 : 1개 2) 3층 EPS실 전등교체 3) 전기실터치스크린용UPS밧데리(2008년4월설치)불량	1) 완료 2) 완료 3) 즉시 교체예정
옥외	1) 배드민턴장 분전반내 벌집제거 및 청소, 점검 2) 테니스장 콘테이너 가요전선관 파손으로 배관 실리콘 작업 3) PL등기구-->LED40W 등기구 교체작업 4) 운동장 PL등기구-->LED28W 등기구 교체작업 5) 분전반볼트체결및청소등	1) 완료 2) 완료 3) 완료 4) 완료 5) 완료
창의관	1) 지하 메인차단기 점검 및 청소 등	1) 완료
운동장 메인	1) 운동장3번조명탑A,B케이블불량으로좋지않음 측정값: 0.3~0.5[㏁]	1) 선로절연측정값이 기준치에는 적합하나 추후 케이블 교체 필요함
어린이집	1) 식당분전반내 볼트체결상태 불량으로 제조임과 노후 차단기 철거후 교체작업, 선로정리 작업 등 2) 지하배수펌프 동작상태 점검 등	1) 완료 2) 완료 3) 완료

붙 임 : 점검표  각 1부.   끝.